## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写):
(大写):
其中:安全文明施工费(小写):
(大写):
招 标 人： |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 1喷淋系统
1.2 | 2消火栓系统
1.3 | 3消防报警
1.4 | 4消防排烟
1.5 | 5消防照明
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 喷淋系统
1 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 [项目特征] | m | 30.3
5 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 38.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901001006 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 45.2
7 | 030901001007 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 154.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030901001008 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计、验收及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、验收及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计、验收及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 420.5
9 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:详见设计 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 130.9
10 | 030703022002 | 自动排气阀DN25 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030901003001 | 下垂型玻璃喷头68℃ | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:ZSTX 动作温度68°C K=80 3.连接形式:详见设计 4.装饰盘设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 237
12 | 031003001001 | 末端试水阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
13 | 031003003001 | 安全信号阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:安全信号阀 2.规格、压力等级: DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7
14 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | [项目特征] 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:钢材 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷油 | kg | 842.5
16 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:满足设计及规范要求 3.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道,银粉二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 842.5
17 | 030905002001 | 自动喷水灭火系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.点数:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统装置调试 2.记录整理等 | 点 | 7
| 2 | 消火栓系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901001011 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.沟槽连接管件材质、规格:满足设计及规范要求 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 149.1
2 | 030901001012 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.沟槽连接管件材质、规格:满足设计及规范要求 5.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 83.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:详见设计 2.油漆品种:红色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:详见设计 4.标志色方式、品种:详见设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 50.37
4 | 030901010001 | 单栓带消防软管卷盘消火栓箱1800*700*240mm | [项目特征] 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:SG24E65Z-J 1800mm*700mm*240mm 3.附件材质、规格:DN65mm消火栓一个,衬胶水龙带一条,长25米,DN19mm水枪一个,消防按钮一个,消防卷盘一套。消防软管卷盘技术参数:栓口直径25mm;胶管内径19mm;水枪喷嘴直径6mm;软管长度30m [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 23
5 | 030901010002 | 试验消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:按设计 2.消火栓型号:屋顶试验消火栓 3.附件材质、规格:消火栓、压力表等全部附件。 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030906001002 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.材质:钢材 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.刷油 | kg | 152.5
7 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:满足设计及规范要求 3.油漆品种、涂刷遍数:除锈后刷樟丹二道,银粉二道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 152.5
8 | 031002003009 | 一般钢套管 （适用于DN100的管道） | [项目特征] 1.名称:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:适用于DN100的管道 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填料 | 个 | 7
9 | 030906005002 | 预留孔洞（适用于DN100的管道） | [项目特征] 1.名称:预留孔洞 2.规格:适用于DN100的管道 [工作内容] 1.预留孔洞 | 个 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试 | [项目特征] 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.点数:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 7
| 3 | 消防报警
1 | 030904001001 | 编码型光电感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:编码感烟探测器 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器测试 | 个 | 65
2 | 030904001002 | 编码感温探测器 | [项目特征] 1.名称:编码感温探测器 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904007001 | 消防广播音箱 | [项目特征] 1.名称:火灾扬声器 2.功率:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6
4 | 030904001003 | 红外探测器接收 | [项目特征] 1.名称:红外探测器 2.规格:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1
5 | 030904006001 | 总线制消防电话分机 | [项目特征] 1.名称:总线制消防电话分机 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904003001 | 手报按钮带电话插孔 | [项目特征] 1.名称:手报按钮带电话插孔 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
7 | 030904003002 | 消火栓手动按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓手动按钮 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 7
8 | 030904008001 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030904005001 | 编码型火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:编码型火灾声光报警器 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
10 | 030904008002 | 编码型输入模块 | [项目特征] 1.名称:编码型输入模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
11 | 030904008006 | 编码型输出模块 | [项目特征] 1.名称:编码型输入模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404032001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.接地补漆:满足设计及规范要求 4.开箱检查:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.开箱检查 2.本体及内部元器件安装 3.接地补漆 4.其他所有图示工作内容 | 台 | 13
13 | 030904008003 | 编码型输入/输出模块 | [项目特征] 1.名称:编码单输入/单输出模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
14 | 030904002001 | 常闭防火门探测器 | [项目特征] 1.名称:常闭防火门探测器 [工作内容] 1.探测器安装 2.接口模块安装 3.报警终端安装 4.校接线 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030904002002 | 常开防火门探测器 | [项目特征] 1.名称:常开防火门探测器 [工作内容] 1.探测器安装 2.接口模块安装 3.报警终端安装 4.校接线 | 个 | 1
16 | 030904008004 | 电话模块 | [项目特征] 1.名称:电话模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1
17 | 030904008005 | 气体灭火终端模块 | [项目特征] 1.名称:气体灭火终端模块 2.规格、型号:满足设计及规范要求 3.输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030904017001 | 火灾报警控制器 | [项目特征] 1.规格、线制:JB-QT-GST5000 2.安装方式:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
19 | 030501013001 | 管理电脑 | [项目特征] 1.名称:管理电脑 2.参数:19吋液晶显示器（触屏）；不含机柜、UPS电源；安装尺寸：琴台式为12U，立柜式为12U。 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1
20 | 030904006002 | 消防外线电话 | [项目特征] 1.名称:消防外线电话 2.规格:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030904017002 | 电气火灾监控主机 | [项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号:HS-S1000型 3.控制回路:满足设计及规范要求 4.安装方式:挂装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1
22 | 030411001001 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质: JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽,沟槽修补、敷抹砂浆保护层 3.接地 | m | 575.5
23 | 030411006001 | 钢制接线盒（暗装） | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 80
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411004001 | 管内穿线WDZCN-RYYPC-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格、型号:WDZCN-RYYPC-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 146.6
25 | 030411004003 | 管内穿线 WDZCN-KYJY-5x1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格、型号:WDZCN-KYJY-5x1.5mm2 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 477.6
26 | 030411004005 | 管内穿线WDZCN-RYJS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格型号: WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 480.5
27 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500点以下 3.线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
| 4 | 消防排烟
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030108006001 | PF-1 事后排风 | [项目特征] 1.名称:排风机 2.型号:PF-1 3.规格:L=1086CMH R=1450rpm N=0.12KW H=152Pa 380V [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030703011020 | 单层百叶风口300*200 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*200 3.类型:铝合金制 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 2
3 | 030703011021 | 防火百叶风口800X300 | [项目特征] 1.名称:防火百叶风口800X300 2.规格:800X300 3.类型:铝合金制 4.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001001 | 排烟管道320X160 | [项目特征] 1.名称:排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320X160 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:详见设计 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 10.176
| 5 | 消防照明
1 | 030412004001 | 自带蓄电池安全出口疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:小型安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.参数:DC36V,1W,LED光源,色温 2700K, 不锈钢面板,金属 后盖板,厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料,并通过CCCF认证 3.安装形式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412004002 | 自带蓄电池单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:小型安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.参数:DC36V,1W,LED光源,色温 2700K, 不锈钢面板,金属 后盖板,厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料,并通过CCCF认证 3.安装形式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10
3 | 030412004005 | 自带蓄电池应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:小型安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.参数:DC36V,1W,LED光源,色温 2700K, 不锈钢面板,金属 后盖板,厚度不大于10mm,灯罩为阻燃材料,并通过CCCF认证 3.安装形式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16
4 | 030404034001 | 单联双控翘板开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:AC220 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004006 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 867.3
6 | 030411001002 | 电气配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 99
7 | 030411001003 | 电气配管 SC15 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 122
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017001 | 事故照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:事故照明配电箱 2.型号:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计