## 阀门咨询单
序号 | 执行器/开关阀 | 电压/防爆等级 | 介质/参数/材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 | 编号
1 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6KN AC380V 防爆标志dIICT5 | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，275℃；阀后参数：0.2MPa， 275℃；管道材质：20G；最大流量： 8T/h；正常流量： 6 T/h；最小流量： | PN25 DN150 | 台 | 1 | 除氧器压力调节阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | CV302
2 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6KN AC380V 防爆标志dIICT5 | 介质：除盐水；阀前参数：0.6MPa，70℃；阀后参数：0.2MPa，70℃；管道材质：0Cr18Ni9；管道尺寸：∅108x4 最大流量： 50T/h；正常流量： 16.5T/h；最小流量： 0T/h； | PN16 DN100 | 台 | 1 | 除氧器水位调节阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | CV301
3 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa， 104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅57x3.5 最大流量：22T/h；正常流量：17 T/h；最小流量：0T/h； | PN100 DN50 | 台 | 1 | 主给水旁路调节阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
4 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅325*8 | PN25 DN300 | 台 | 1 | 减温器出口至低压蒸汽母管电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV312 | 图例 0508
5 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅219*6 | PN25 DN200 | 台 | 1 | 低温蒸汽母管至除氧器加热电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV314
6 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅426*8 | PN25 DN400 | 台 | 1 | 低温蒸汽母管联络电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV313 | 图例 0601
7 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：0.2MPa，104℃；阀后参数：0.02MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*4 | PN25 DN80 | 台 | 1 | 除氧器放水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV301
8 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：0.2MPa，104℃；阀后参数：0.02MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*4 | PN25 DN80 | 台 | 1 | 除氧器溢水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV302
9 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：0.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅45*3 | PN100 DN40 | 台 | 1 | 1#给水泵再循环电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV304A
10 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：0.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅45*3 | PN100 DN40 | 台 | 1 | 2#给水泵再循环电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV304B
11 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*5 | PN100 DN80 | 台 | 1 | 1#给水泵出口电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV303A
12 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*5 | PN100 DN80 | 台 | 1 | 2#给水泵出口电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV303B
13 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅108*7 | PN100 DN100 | 台 | 1 | 主给水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV1131
14 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅219*8 | PN63 DN200 | 台 | 1 | 1#炉主蒸汽至分气缸电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV1136 | 图例 0501 8#
15 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅219*8 | PN63 DN200 | 台 | 1 | 分气缸至汽机电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV2100 | 图例 0501 8#
16 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅219*8 | PN63 DN200 | 台 | 1 | 1#汽机主蒸汽电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV2101 | 图例 0501 8#
17 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅159*6 | PN63 DN150 | 台 | 1 | 分气缸出口至减温减压1 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV310 | 图例 0501 #12
18 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅159*6 | PN63 DN150 | 台 | 1 | 分气缸出口至减温减压2 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV311 | 图例 0501 #12 | 取消
19 | 智能一体化隔爆型 电动蝶阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；管道材质：20G;阀门型号D971X-10Q | PN10 DN200 | 台 | 1 | 1#循泵出口电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
20 | 智能一体化隔爆型 电动蝶阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；管道材质：20G;阀门型号D971X-10Q | PN10 DN200 | 台 | 1 | 2#循泵出口电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
21 | 智能一体化隔爆型 电动蝶阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；管道材质：Q235-B;阀门型号D971X-10Q | PN10 DN200 | 台 | 1 | 原水池补水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
22 | 智能一体化隔爆型 电动蝶阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；管道材质：Q235-B;阀门型号D971X-10Q | PN10 DN200 | 台 | 1 | 消防水池补水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
23 | 智能一体化隔爆型 电动蝶阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；管道材质：Q235-B;阀门型号D971X-10Q | PN10 DN200 | 台 | 1 | 循环水池补水电动阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰
24 | 智能一体化隔爆型 调节阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，500℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅159*6 | PN63 DN150 | 台 | 1 | 减温减压进口调节阀 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | CV303
25 | 智能一体化隔爆型 直行程电动开关阀 | 6.5KN 防爆标志dIICT5,380VAC | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅57x3.5 | PN100 DN50 | 台 | 1 | 汽包加热在循环 | 与执行机构配套，配供正反法兰 | MV1132

## 流量咨询单
锅炉 | [5 empty] | 汽机 |  |  |  | 除氧器
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
仪表名称 | 主给水流量 | 主蒸汽流量 | 锅炉喷水减温器减温水流量 | 锅炉节能器进水流量 | 燃烧器进口混合风风量 | 汽机进汽流量 | 汽机背压排汽流量 | 减温减压器减温水流量 | 外供汽管道流量 | 除盐水流量 | 凝结水流量
KKS编号 | FE1131 | FE1132 | FE1133 | FE1134 | FT1142 | FE2101 | FE2102 | FE301 | FE302 | FE303 | FE304
介质名称 | 给水 | 过热蒸汽 | 给水 | 除盐水 | 混合空气 | 蒸汽 | 蒸汽 | 给水 | 过热蒸汽 | 除盐水 | 凝结水
工作压力 | 9.2MPa | 4.2MPa | 9.2MPa | 0.6MPa | 40~60kPa | 4.2MPa | 0.98MPa | 9.2MPa | 0.98Mpa | 0.6MPa | 0.8MPa
工作温度 | 104℃ | 450℃ | 104℃ | 20℃ | 60℃ | 455 | 275 | 104℃ | 275℃ | 25 | 80
最大流量 | 60T/h | 55T/h | 1.5T/h | 35T/h | 71800Nm3/h | 55 | 55 | 6T/h | 60T/h | 45 | 50
常用流量 | 57T/h | 55T/h | 1T/h | 25T/h | 71800Nm3/h | 55 | 48 | 4.5T/h | 60T/h | 25 | 35
最小流量 | 0T/h | 0T/h | 0T/h | 0T/h | 0T/h | 17 | 17 | 0T/h | 0T/h | 0 | 0
刻度流量 | 85T/h | 85T/h | 2T/h | 50T/h | 100000Nm3/h | 85 | 80 | 9T/h | 90T/h | 60 | 65
管径 mm | 108x7 | ∅219X8 | ∅38x3.5 | ∅108x4 | ∅1200x4 | ∅219x8 | ∅325x8 | ∅38x3.5 | ∅530x9 | ∅133x4 | ∅219x6
管道材料 | 20G | 15CrMoG | 20G | 06Gr19Ni10 | 20 | 15CrMoG | 20G | 20G | 20G | 06Gr19Ni10 | 20
管道法兰(标准PN,DN) | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | PN2.5，DN300 | 焊接 | PN2.5 DN500 | PN2.5，DN125 | PN4.0，DN200
安装方式 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平安装 | 垂直安装 | 水平安装 | 水平安装 | 水平安装 | 水平安装
节流装置型式 | 长颈喷嘴 | 长颈喷嘴 | 标准孔板 | 标准孔板 | 防堵型多点文丘里流量计 | 长颈喷嘴 | 对称孔板 | 标准孔板 | A+K多孔平衡 | 孔板 | 孔板
最大差压Kpa
配二次仪表型式 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器 | 智能差压变送器
数量(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件 | 配全套安装附件
备注 |  | 配冷凝器 |  |  |  | 配冷凝器 | 配冷凝器 |  | 配冷凝器

## 锅炉仪表
燃气锅炉热控设备清单
序号 | 设计编号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 标志框内容 | 安装 地点 | 备 注
一 | 压力测量
1 | PT1111A,B,C | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 3 | 炉膛出口压力(左） | 就地
2 | PT1111D,E,F | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 3 | 炉膛出口压力(右） | 就地
3 | PT1112A | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 高过进口烟气压力(左） | 就地
4 | PT1112B | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 高过进口烟气压力(右） | 就地
5 | PT1113A | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 低过进口烟气压力(左） | 就地
6 | PT1113B | 隔爆型压力变送器 | -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 低过进口烟气压力(右） | 就地
7 | PT1114A | 隔爆型压力变送器 | -1000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 蒸发管束进口烟气压力(左） | 就地
8 | PT1114B | 隔爆型压力变送器 | -1000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 蒸发管束进口烟气压力(右） | 就地
9 | PT1115A | 隔爆型压力变送器 | -2000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 蒸发管束出口烟气压力(左） | 就地
10 | PT1115B | 隔爆型压力变送器 | -2000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 蒸发管束出口烟气压力(右） | 就地
11 | PT1116A | 隔爆型压力变送器 | -3000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 省煤器出口烟气压力(左） | 就地
12 | PT1116B | 隔爆型压力变送器 | -3000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 省煤器出口烟气压力(右） | 就地
13 | PT1117A | 隔爆型压力变送器 | -5000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 节能器出口烟气压力(左） | 就地
14 | PT1117B | 隔爆型压力变送器 | -5000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 节能器出口烟气压力(右） | 就地
15 | PT1121 | 隔爆型压力变送器 | 0～10KPa， 4~20mA ，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 鼓风机出口压力 | 就地
16 | PT1122 | 隔爆型压力变送器 | 0～10KPa， 4~20mA ，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 燃烧器混合风压力 | 就地
17 | PT1123 | 隔爆型压力变送器 | 0～10KPa， 4~20mA ，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 引风机出口压力 | 就地
18 | PT1131 | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 给水操作台前压力 | 就地
19 | PI1131 | 压力表 | YTF-150，0~10MPa，M20X1.5 ，1.5级 | 个 | 1 | 给水操作台前压力 | 就地 | 锅炉厂供
20 | PT1132 | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 省煤器出口集箱压力 | 就地
21 | PI1132 | 压力表 | YTF-150，0~10MPa，M20X1.5 ，1.5级 | 个 | 1 | 省煤器出口集箱压力 | 就地 | 锅炉厂供
22 | PI1133 | 压力表 | YTF-150，0~10MPa，M20X1.5 ，1.5级 | 个 | 1 | 节能器出口集箱压力 | 就地 | 锅炉厂供
23 | PT1133 | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 节能器出口集箱压力 | 就地
24 | PT1134A,B | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 2 | 汽包压力 | 就地
25 | PI1134 | 压力表 | Y-250H，0~10MPa，M20X1.5 ，1.5级 | 个 | 1 | 汽包压力 | 就地 | 锅炉厂供
26 | PT1135A,B | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 2 | 高温过热器出口集箱蒸汽压力 | 就地
27 | PI1135 | 压力表 | YTF-150，0~10MPa，M20X1.5 ，1.5级 | 个 | 1 | 过热器集汽集箱压力 | 就地 | 锅炉厂供
28 | PT1136 | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件,隔爆型带液晶表头，防爆标志d II CT5 | 个 | 1 | 主汽压力 | 就地
29 | PT1141 | 隔爆型压力变送器 | 0～500KPa 4~20mA ，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5,配套提供1/2NPT接头及安装附件 | 个 | 1 | 燃气供气压力 | 就地 | 锅炉厂供
30 | PI1141 | 压力表 | 0~100KPa | 个 | 1 | 过滤器前燃气供气压力 | 就地 | 燃烧器厂供
31 | PI1142 | 压力表 | 0~100KPa | 个 | 1 | 过滤器后燃气供气压力 | 就地 | 燃烧器厂供
32 | PI1143 | 压力表 | 0~100KPa | 个 | 1 | 燃烧器前燃气供气压力 | 就地 | 燃烧器厂供
33 | PS1141 | 压力开关 |  | 个 | 1 | 燃气压力低开关 | 就地 | 燃烧器厂供
34 | PS1142 | 压力开关 |  | 个 | 1 | 燃气检漏开关 | 就地 | 燃烧器厂供
35 | PS1143 | 压力开关 |  | 个 | 1 | 燃气压力高开关 | 就地 | 燃烧器厂供
36 | PS144 | 压力开关 |  | 个 | 1 | 风压开关 | 就地 | 燃烧器厂供
二 | 温度测量
1 | TE1111A | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1500℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 炉膛出口温度(左） | 就地
2 | TE1111B | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1500℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 炉膛出口温度(右） | 就地
3 | TE1112A | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1500℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 高过进口烟气温度(左） | 就地
4 | TE1112B | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1500℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 高过进口烟气温度(右） | 就地
5 | TE1113A | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1000℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 低过进口烟气温度(左） | 就地
6 | TE1113B | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1000℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 低过进口烟气温度(右） | 就地
7 | TE1114A | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1000℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 蒸发管束进口烟气温度(左） | 就地
8 | TE1114B | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~1000℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 蒸发管束进口烟气温度(右） | 就地
9 | TE1115A | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~600℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 蒸发管束出口烟气温度(左） | 就地
10 | TE1115B | 隔爆型高温热电偶 | WRN-240 0~600℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 蒸发管束出口烟气温度(右） | 就地
11 | TE1116A | 隔爆型热电阻 | WZP-240 0~300℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 省煤器出口烟温(左） | 就地
12 | TE1116B | 隔爆型热电阻 | WZP-240 0~300℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 省煤器出口烟温（右） | 就地
13 | TE1117A | 隔爆型热电阻 | WZP-240 0~300℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 节能器出口烟温(左） | 就地
14 | TE1117B | 隔爆型热电阻 | WZP-240 0~300℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 节能器出口烟温（右） | 就地
15 | TE1121 | 隔爆型热电阻 | WZP-240 0~200℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 燃烧器进口混合风风温 | 就地
15 | TE1131 | 隔爆型热电阻 | WZP-24SA，PT100，0~200℃，l=75mm，M27X2,配隔爆接线盒，防爆标志d IICT5 | 支 | 1 | 主给水温度 | 就地
16 | TI1131 | 双金属温度计 | WSS-411W 0~200℃ M27X2 | 支 | 1 | 主给水温度 | 就地 | 锅炉厂供
17 | TE1132A | 隔爆型热电阻 | WZP-240 Pt100 L/l=225/75 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 省煤器进口集箱温度 | 就地
18 | TE1132B | 隔爆型热电阻 | WZP-240 Pt100 L/l=225/75 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 省煤器出口集箱温度 | 就地
19 | TE1133A | 隔爆型热电阻 | WZP-240 Pt100 L/l=225/75 M27×2 | 支 | 1 | 节能器进口集箱温度 | 就地
20 | TE1133B | 隔爆型热电阻 | WZP-240 Pt100 L/l=225/75 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 节能器出口集箱温度 | 就地
21 | TE1134A,B,C | 隔爆型炉壁热电偶 | WRNT-11,K分度，0~500℃，绝缘式，R=100mm, φ4, L=5000mm 防爆标志d II CT5 | 支 | 3 | 汽包上壁温 | 就地
22 | TE1135A,B,C | 隔爆型炉壁热电偶 | WRNT-11,K分度，0~500℃，绝缘式，R=100mm, φ4, L=5000mm 防爆标志d II CT5 | 支 | 3 | 汽包下壁温 | 就地
23 | TE1136 | 隔爆型热电偶 | WRN-240 0~500℃，K分度 L/l=350/200 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 减温器入口蒸汽温度 | 就地
24 | TE1137 | 隔爆型热电偶 | WRN-240 0~500℃，K分度 L/l=350/200 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 高过入口集箱蒸汽温度 | 就地
25 | TE1138A,B | 隔爆型热电偶 | WRN-240 0~500℃，K分度 L/l=350/200 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 2 | 高过出口集箱蒸汽温度 | 就地
26 | TE1139 | 隔爆型热电偶 | WRNR-13,K分度，0~500℃ 防爆标志d II CT5，保护管材料：15CrMoG | 支 | 1 | 锅炉主蒸汽温度 | 就地
三 | 液位测量
1 | LE1131A,B | 平衡容器 | L=600mm PN100 DN20 | 个 | 2 | 汽包水位 | 就地 | 锅炉厂供
| LT1131A,B | 隔爆差压变送器 (配三阀组) | -6KPa~0 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 2 | 汽包水位 | 就地
2 | LI1131A,B | 双色水位计 | PN100，DN20,L=600 | 个 | 2 | 汽包水位 | 就地 | 锅炉厂供
3 | LE1132 | 电接点测量筒 | PN100 DN20 L=600mm | 个 | 1 | 汽包水位 | 就地 | 锅炉厂供
| LIA1132 | 电接点液位计 |  | 个 | 1 | 汽包水位 | 控制室 | 锅炉厂供
四 | 流量测量
1 | FE1131 | 长颈喷嘴 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 锅炉主给水流量 | 就地
| FT1131 | 隔爆型差压变送器 (配三阀组) | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 锅炉主给水流量 | 就地
2 | FE1132 | 长颈喷嘴 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 锅炉主蒸汽流量 | 就地
| FT1132 | 隔爆型差压变送器 (配三阀组) | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 锅炉主蒸汽流量 | 就地
3 | FE1133 | 标准孔板 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 锅炉喷水减温器减温水流量 | 就地
| FT1133 | 隔爆型差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 锅炉喷水减温器减温水流量 | 就地
4 | FE1134 | 标准孔板 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 锅炉节能器进水流量 | 就地 |  | 8.24
| FT1134 | 隔爆型差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 锅炉节能器进水流量 | 就地
5 | FE1141 | 圆缺孔板 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 燃气流量 | 就地
| FT1141 | 隔爆型差压变送器 (配三阀组) | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 燃气流量 | 就地
6 | FE1142 | 防堵型多点文丘里流量计 | 参数见流量咨询单 | 个 | 1 | 燃烧器进口混合风风量 | 就地
| FT1142 | 隔爆型差压变送器 (配三阀组) | 差压随流量测量元件确定，二线制，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 个 | 1 | 燃烧器进口混合风风量 | 就地
五 | 分析仪表
1 | AT1110 | 氧化锆氧量分析仪 | L=800 600~800℃ 隔爆型 Ex d IICT5 | 套 | 1 | 低过出口烟气含氧量 | 就地
0～20.0% 输出4～20mA 墙挂式 φ89，隔爆型 Ex d IICT5
2 | AT1111A,B | 氧化锆氧量分析仪 | L=600 100~200℃ 隔爆型 Ex d IICT5 | 套 | 2 | 燃烧器进口混合烟气含氧量（左右各一） | 就地
0～20.0% 输出4～20mA 墙挂式 φ89，隔爆型 Ex d IICT5
3 | CEMS | 烟气在线分析仪 | 烟尘：0~20mg/Nm3 SO2:0~100mg/Nm3 NOx:0~100mg/Nm3 输出信号：4~20mA | 套 | 1 | 烟气在线分析仪 | 烟囱
六 | 执行机构
1 | CV1131 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 主给水调节阀 | 就地 | 锅炉厂供
2 | CV1132 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6.5KN DN50 PN100 防爆标志dIICT5，和阀门配套,380VAC | 台 | 1 | 锅炉给水旁路调节阀 | 就地
|  | 调节阀 | 介质：蒸汽；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa， 104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅57x3.5 |  | 1 | 锅炉给水旁路调节阀 | 就地
最大流量：22T/h；正常流量：17 T/h；最小流量：0T/h； PN100(10MPa) DN50
阀门特性：等百分比
与执行机构配套，配供正反法兰
3 | CV1133 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 喷水减温器减温水调节阀 | 就地 | 锅炉厂供
4 | CV1141 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 鼓风机进口电动调风门 | 就地 | 风机厂供
5 | CV1142 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 再循环风机进口电动调风门 | 就地 | 风机厂供
6 | CV1143 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 再循环风机出口电动调风门 | 就地 | 风机厂供
7 | CV1144 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 燃烧器电动调风门 | 就地 | 锅炉厂供
8 | CV1145A | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 中心枪流量调节阀 | 就地 | 锅炉厂供
9 | CV1145B | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 集环流量调节阀 | 就地 | 锅炉厂供
10 | CV1146 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 |  | 台 | 1 | 引风机入口电动调风门 | 就地 | 风机厂供
七 | 气体监测
1 |  | 可燃气体报警器 | 甲烷 | 台 | 3 | AI D0 燃烧器气体检测 | 就地
八 | 其他
1 |  | 锅炉点火燃烧器控制箱 |  | 台 | 1 | 锅炉点火燃烧器控制箱 | 就地 | 锅炉厂供
2 |  | 电动门配电柜 | 外型尺寸均为:2200（高）x800（宽）x600（深），机柜颜色RAL7035. | 台 | 1 | 电动门配电柜 | 就地 | 电气
3 |  | 220V电源柜 | 外型尺寸均为:2200（高）x800（宽）x600（深），机柜颜色RAL7035. | 台 | 1 | 220VAC热控电源柜 | 就地 | 取消
4 |  | 手操智能终端 | 智能变送器配套 | 只 | 1
备注：电气、取消、厂供设备不在本次招标范围

## 汽机仪表
序号 | 设计编号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 数量 | 单位 | 标志框内容 | 安装地点 | 备 注
一 | 压力测量
1 | PT2101 | 压力变送器 | 0~6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 电动主汽门前主汽压 | 就地
2 | PT2102A | 压力变送器 | EJA530E-JCS4N-017EL-NS21，0~10MPa | 1 | 个 | 自动主汽门前汽压 | 就地 | 厂供
3 | PT2102B | 压力变送器 | 0~6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 自动主汽门前汽压 | 就地 | DEH用
4 | PI2102 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~6MPa | 1 | 个 | 汽机进汽压力 | 盘装压力表 | 厂供
5 | PT2103 | 压力变送器 | 0~6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 汽机I级调节级后压力 | 就地
6 | PI2103 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~4MPa | 1 | 个 | 汽机I级调节级后压力 | 就地 | 厂供
7 | PT2107 | 压力变送器 | 0~1.6MPa ，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 排汽压力 | 就地
8 | PT2108 | 压力变送器 | 0~1.6MPa ，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 排汽压力 | 就地
9 | PI2108 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 1 | 个 | 排汽压力 | 就地 | 厂供
10 | PS2108A | 压力开关 | C3-P708H-S2N-S6-K1,测量值 0.78MPa | 1 | 个 | 排汽压力低停机 | 就地 | 厂供（ETS用）
11 | PS2108B | 压力开关 | SOR 测量值 0.78MPa | 1 | 个 | 排汽压力低停机 | 就地
12 | PS2108C | 压力开关 | SOR 测量值 0.78MPa | 1 | 个 | 排汽压力低停机 | 就地
13 | PI2110 | 压力表 | YTHN-100,-0.1~0~0.15MPa | 1 | 个 | 汽封管路压力 | 就地 | 厂供
14 | PI2111 | 压力表 | YTHN-100,-0.1~0~0.15MPa | 1 | 个 | 汽封冷却器漏汽入口压力 | 就地 | 厂供
15 | PT2117 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 发电机空冷器入口冷却水压力 | 就地
16 | PI2118A~E | 压力表 | Y-100 0~1.0MPa 1.6级 M20*1.5 | 4 | 个 | 发电机空冷器冷却水出水压力1～4 | 就地
17 | PT2121A | 压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 主油泵出口油压 | 就地
18 | PI2121A | 压力表 | YTHN-100,0~1.6MPa | 1 | 个 | 主油泵出口油压 | 就地 | 厂供
19 | PT2121B | 压力变送器 | 0~1.0MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 辅助油泵出口油压 | 就地
20 | PI2121B | 压力表 | YTHN-100,0~1.6MPa | 1 | 个 | 辅助油泵出口油压 | 就地 | 厂供
21 | PT2121C | 压力变送器 | 0~1.0MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 交流事故油泵出口油压 | 就地
22 | PI2121C | 压力表 | YTHN-100,0~1.0MPa | 1 | 个 | 交流事故油泵出口油压 | 就地 | 厂供
23 | PT2121D | 压力变送器 | 0~1.6MPa ，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 直流事故油泵出口油压 | 就地
24 | PI2121D | 压力表 | YTHN-100,0~1.0MPa | 1 | 个 | 直流事故油泵出口油压 | 就地 | 厂供
25 | PI2125 | 压力表 | YTHN-100,0~1.6MPa | 1 | 个 | 润滑油冷油器出口油压 | 就地 | 厂供
26 | PDS2121 | 差压开关 | D502/7DD,测量值0.05MPa，量程0.025/0.25MPa | 1 | 个 | 润滑油滤油器差压 | 就地 | 厂供
27 | PT2127 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL-NS21,0~0.4MPa | 1 | 个 | 润滑油压 | 就地 | 厂供
28 | PI2127 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~0.4MPa | 1 | 个 | 润滑油压 | 盘装压力表 | 厂供
29 | PS2127A~C | 压力开关 | C3-P502H-S2N-S2-K1,测量值0.08MPa,0~0.4MPa | 3 | 个 | 润滑油压低停机 | 就地 | 厂供(ETS用)
30 | PS2127D | 压力开关 | D502/7D,1,测量值0.07MPa,0~0.4MPa | 1 | 个 | 润滑油压力低启辅助润滑油泵 | 就地 | 厂供
31 | PS2127E | 压力开关 | D502/7D,1,测量值0.07MPa,0~0.4MPa | 1 | 个 | 润滑油压力低启事故润滑油泵 | 就地 | 厂供
32 | PI2128A | 压力表 | YTHN-100,0~0.25MPa | 1 | 个 | 汽机前轴承进油油压 | 就地 | 厂供
33 | PI2128B | 压力表 | YTHN-100,0~0.25MPa | 1 | 个 | 汽机后轴承进油油压 | 就地 | 厂供
34 | PI2128C | 压力表 | YTHN-100,0~0.25MPa | 1 | 个 | 齿轮箱轴承进油油压 | 就地 | 厂供
35 | PI2128D | 压力表 | YTHN-100,0~0.25MPa | 1 | 个 | 发电机前轴承进油油压 | 就地 | 厂供
36 | PI2128E | 压力表 | YTHN-100,0~0.25MPa | 1 | 个 | 发电机后轴承进油油压 | 就地 | 厂供
37 | PT2129 | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017EL-NS21,0~1.6MPa | 1 | 个 | 调节油油压 | 就地 | 厂供
38 | PI2129 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 1 | 个 | 调节油油压 | 就地 | 厂供
39 | PI2130 | 压力表 | YTHN-100,-0.1/0.15MPa | 1 | 个 | 轴承座充氮压力 | 就地 | 厂供
40 | PI2131 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~0.6MPa | 1 | 个 | 二次油压 | 就地 | 厂供
41 | PI2132 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 1 | 个 | 启动油压 | 就地 | 厂供
42 | PI2133 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 1 | 个 | 速关油压 | 就地 | 厂供
43 | PI2134A,B | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 2 | 个 | 速关阀试验油压 | 就地 | 厂供
44 | PI2135 | 压力表 | YTHN-100ZT,0~1.6MPa | 1 | 个 | 蓄能器出口压力 | 就地 | 厂供
45 | PI2151 | 压力表 | Y-150,0~1.6MPa M20*1.5 | 1 | 个 | 低位水泵出口压力 | 就地
46 | PT2151 | 压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，液晶表头，配套提供1/2NPT接头接头及安装附件 | 1 | 个 | 低位水泵出口压力 | 就地
二 | 温度测量
1 | TE2101 | 热电偶 | WRNR-13 K分度 l=100 0~600℃ 保护管材料：15CrMoG | 1 | 个 | 电动门前主汽温度 | 就地
2 | TE2102 | 热电偶 |  | 1 | 个 | 自动门前主汽温度 | 就地 | 厂供
3 | TE2103 | 热电偶 |  | 1 | 个 | 汽机进汽温度 | 就地 | 厂供
4 | TE2108 | 热电阻 |  | 1 | 个 | 背压温度 | 就地 | 厂供
5 | TI2110A | 温度计 | WSS-461,0~100℃ | 1 | 个 | 汽封冷却器进水温度 | 就地 | 厂供
6 | TI2110B | 温度计 | WSS-461,0~100℃ | 1 | 个 | 汽封冷却器出水温度 | 就地 | 厂供
7 | TI2111 | 温度计 | WSS-461,0~500℃ | 1 | 个 | 汽封冷却器漏汽入口温度 | 就地 | 厂供
8 | TE2112-1~2 | 铂热电阻 | RT2-102Z | 2 | 个 | 汽机推力轴承正瓦块温度 | 就地 | 厂供
9 | TE2112-3~4 | 铂热电阻 | RT2-102Z | 2 | 个 | 汽机推力轴承副瓦块温度 | 就地 | 厂供
10 | TE2113-1~2 | 铂热电阻 | RT2-102Z | 2 | 个 | 汽机前径向轴承温度 | 就地 | 厂供
11 | TE2114-1~2 | 铂热电阻 | RT2-102Z | 2 | 个 | 汽机后径向轴承温度 | 就地 | 厂供
12 | TE2115-1 | 铂热电阻 | WZP2 | 1 | 个 | 齿轮箱输入轴前轴承温度 | 就地 | 厂供
13 | TE2115-2 | 铂热电阻 | WZP2 | 1 | 个 | 齿轮箱输入轴后轴承温度 | 就地 | 厂供
14 | TE2116-1 | 铂热电阻 | WZP2 | 1 | 个 | 齿轮箱输出轴前轴承温度 | 就地 | 厂供
15 | TE2116-2 | 铂热电阻 | WZP2 | 1 | 个 | 齿轮箱输出轴后轴承温度 | 就地 | 厂供
16 | TI2115-1 | 双金属温度 | WSS-411 | 1 | 个 | 齿轮箱输入轴前轴承温度 | 就地 | 厂供
17 | TI2115-2 | 双金属温度 | WSS-411 | 1 | 个 | 齿轮箱输入轴后轴承温度 | 就地 | 厂供
18 | TI2116-1 | 双金属温度 | WSS-411 | 1 | 个 | 齿轮箱输出轴前轴承温度 | 就地 | 厂供
19 | TI2116-2 | 双金属温度 | WSS-411 | 1 | 个 | 齿轮箱输出轴后轴承温度 | 就地 | 厂供
20 | TE2117-1 | 铂热电阻 | WZP2-200 | 1 | 个 | 发电机前轴承温度 | 就地 | 厂供
21 | TE2117-2 | 铂热电阻 | WZP2-200 | 1 | 个 | 发电机后轴承温度 | 就地 | 厂供
22 | TE2119 | 热电阻 | WZP-231,L/l=150/75,Pt100,M27*2,0~300℃,配套提供安装底座 | 1 | 个 | 冷油器前油温 | 就地
23 | TIE2120 | 远传温度计 | WSSP-485 | 1 | 个 | 冷油器后油温 | 就地 | 厂供
24 | TIE2121A,B | 远传温度计 |  | 2 | 个 | A、B侧冷油器进口水温 | 就地 | 厂供
25 | TIE2122A,B | 远传温度计 |  | 2 | 个 | A、B侧冷油器出口水温 | 就地 | 厂供
26 | TIE2124 | 远传温度计 | WSSP-485 | 1 | 个 | 油箱油温 | 就地 | 厂供
27 | TIE2125A | 远传温度计 |  | 1 | 个 | 汽机前轴承回油温度 | 就地 | 厂供
28 | TIE2125B | 远传温度计 |  | 1 | 个 | 汽机后轴承回油温度 | 就地 | 厂供
29 | TIE2125C | 远传温度计 |  | 1 | 个 | 齿轮箱回油温度 | 就地 | 厂供
30 | TIE2126A | 远传温度计 | WTYY2-1021 | 1 | 个 | 发电机前轴承回油温度 | 就地 | 厂供
31 | TIE2126B | 远传温度计 | WTYY2-1021 | 1 | 个 | 发电机后轴承回油温度 | 就地 | 厂供
32 | TE2130-1~6 | 热电阻 | WZPD2 10×100-3E | 6 | 个 | 发电机定子铁芯温度1~6 | 就地 | 厂供
33 | TE2131-1~6 | 热电阻 | WZPD2 10×100-3E | 6 | 个 | 发电机定子绕组温度1~6 | 就地 | 厂供
34 | TE2132A,B | 热电阻 | WTYY2-1020 | 2 | 个 | 发电机冷风温度 | 就地 | 厂供
35 | TE2132C | 热电阻 | WTYY2-1020 | 1 | 个 | 发电机热风温度 | 就地 | 厂供
36 | TE2133A,B | 热电阻 | WZP2-201 | 2 | 个 | 发电机空冷器冷风温度 | 就地 | 厂供
37 | TE2133C,D | 热电阻 | WZP2-201 | 2 | 个 | 发电机空冷器热风温度 | 就地 | 厂供
38 | TE2134A | 热电阻 | WZP-231，Pt100，L/l=225/75，Pt100，M27*2,配套提供安装底座 | 1 | 个 | 发电机空气冷却器进水温度 | 就地
39 | TE2134B | 热电阻 | WZP-231，Pt100，L/l=225/75，Pt100，M27*2,配套提供安装底座 | 1 | 个 | 发电机空气冷却器出水温度 | 就地
三 | 流量测量
1 | FE2101 | 长颈喷嘴 | 见咨询单 | 1 | 个 | 汽机进汽流量 | 就地
| FT2101 | 差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、过程接头及安装附件 | 1 | 个 | 汽机进汽流量 | 就地
2 | FE2102 | 对称孔板 | 见咨询单 | 1 | 个 | 汽机背压排汽流量 | 就地
| FT2102 | 差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、过程接头及安装附件 | 1 | 个 | 汽机背压排汽流量 | 就地
四 | 液位测量
1 | LIST2101 | 油箱油位计 |  | 1 | 个 | 油箱油位指示器 | 就地 | 厂供
2 | LIT2110 | 磁翻板液位计 | PN16 DN20,L=1200mm,带4～20mA远传输出信号 | 1 | 个 | 低位水箱液位 | 就地
五 | 汽轮机本体监视仪表
1 | SD/TR1~TR3 | 磁阻式转速传感器 |  | 个 | 3 | 汽机转速1~3 | 就地 | TSI用
2 | SD2101A、B、C | 转速传感器 |  | 个 | 3 | 汽机转速 | 就地 | 厂供(DEH用）
3 | SD2102 | 转速传感器 |  | 个 | 1 | 汽机转速 | 就地 | 厂供
4 | SI2102 | 转速显示仪 | 0~10000r/min | 个 | 1 | 汽机转速 | LCP1仪表盘 | 厂供
5 | RP/PU | 电涡流传感器 |  | 个 | 1 | 汽机轴向位移 | 就地 | 厂供
6 | VB/TR1 | 轴振动传感器 |  | 个 | 1 | 汽机前轴承座振动 | 就地 | 厂供
7 | VB/TR2 | 轴振动传感器 |  | 个 | 1 | 汽机后轴承座振动 | 就地 | 厂供
8 | VB/TR3 | 轴振动传感器 |  | 个 | 1 | 齿轮箱箱体振动 | 就地 | 厂供
9 | VB/TR4 | 轴振动传感器 |  | 个 | 1 | 发电机前轴承座振动 | 就地 | 厂供
10 | VB/TR5 | 轴振动传感器 |  | 个 | 1 | 发电机后轴承座振动 | 就地 | 厂供
11 | DE/TR | 胀差传感器 |  | 个 | 1 | 汽机胀差 | 就地 | 厂供
12 | ZT2101 | 热膨胀传感器 |  | 个 | 1 | 汽缸热膨胀 | 就地 | 厂供
13 | ZS2101A，B | 行程开关 | LX19A-111 | 个 | 2 | 左侧速关阀开启、关闭行程 | 就地 | 厂供
14 | ZS2102A，B | 行程开关 | LX19A-111 | 个 | 2 | 右侧速关阀开启、关闭行程 | 就地 | 厂供
15 | ZS2103 | 行程开关 |  | 个 | 1 | 齿轮箱盘车装置行程开关 | 就地 | 厂供
16 | ZS2104 | 行程开关 |  | 个 | 1 | 齿轮箱盘车装置接近开关 | 就地 | 厂供
17 | ZS2105 | 行程开关 |  | 个 | 1 | 齿轮箱盘车护罩接近开关 | 就地 | 厂供
备注：电气、取消、厂供设备不在本次招标范围

## 除氧器仪表
序号 | 设计编号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备用途 | 安装 地点 | 备注
一、压力测量
1 | PT301 | 隔爆型压力变送器 | 0~0.1MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 除氧器压力 | 就地
2 | PI301 | 压力表 | Y-100 0~0.1MPa 1.5级 M20X1.5 | 块 | 1 | 除氧器压力 | 就地 | 厂供
3 | PT302 | 隔爆型压力变送器 | 0~10MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 给水泵出口母管压力 | 就地
4 | PI302A,B | 压力表 | Y-150，0～10Mpa，M20×1.5，1.6级 | 块 | 1 | #1/#2给水泵出口给水压力 | 就地
5 | PI303A,B | 压力表 | Y-150，0～10Mpa，M20×1.5，1.6级 | 块 | 1 | #1/#2疏水泵入口给水压力 | 就地 | 厂供
6 | PI304A,B | 压力表 | Y-150，0～10Mpa，M20×1.5，1.6级 | 块 | 1 | #1/#2疏水泵出口给水压力 | 就地 | 厂供
7 | PT304 | 隔爆型压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 疏水泵出口母管压力 | 就地
8 | PT305A | 隔爆型压力变送器 | 0~2.5MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 减温减压器入口蒸汽压力 | 就地
9 | PT305B | 压力变送器 | WP-KS | 块 | 1 | 减温减压器出口蒸汽压力 | 就地 | 厂供
10 | PI305 | 压力表 | Y-150 0~2.5MPa 1.5级 M20X1.5 | 块 | 1 | 减温减压器出口蒸汽压力 | 就地 | 厂供
11 | PT306 | 隔爆型压力变送器 | 0~2.5MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 分汽缸压力 | 就地
12 | PI306 | 压力表 | Y-100 0~0.1MPa 1.5级 M20X1.5 | 块 | 1 | 分汽缸压力 | 就地 | 厂供
13 | PT307 | 隔爆型压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 连排扩容器压力 | 就地
14 | PI307 | 压力表 | Y-150 0-1.0 |  | 1 | 连排扩容器压力 | 就地 | 厂供
15 | PI308 | 压力表 | Y-150 0-1.0 |  | 1 | 定排扩容器压力 | 就地 | 厂供
16 | PI310 | 压力表 | Y-150 0-1.0 |  | 1 | 疏水扩容器压力 | 就地 | 厂供
17 | PI311A,B | 压力表 |  |  | 2 | #1/#2凝结水泵入口压力 | 就地 | 厂供
18 | PI312A,B | 压力表 |  |  | 2 | #1/#2凝结水泵出口压力 | 就地 | 厂供
19 | PT312 | 隔爆型压力变送器 | 0~1.6MPa，4-20mA，二线制，配套提供1/2NPT接头及安装附件，隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 块 | 1 | 凝结水泵出口母管压力 | 就地
二、温度测量
1 | TI301 | 双金属温度计 | 温度计 0~200°，L=100 | 支 | 1 | 除氧器温度 | 就地 | 厂供
2 | TE302 | 隔爆型铂热电阻 | WZP-240 Pt100 L/l=500/350 M27×2 防爆标志d II CT5 | 支 | 1 | 除氧水箱温度 | 就地
3 | TI302 | 双金属温度计 | 温度计 0~200°，L=100 | 支 | 1 | 除氧水箱温度 | 就地 | 厂供
4 | TE303 | 隔爆型热电偶 | WRNR-13,K分度，0~500℃ 防爆标志d II CT5，保护管材料：15CrMoG | 支 | 1 | 减温减压器进口蒸汽温度 | 就地
5 | TE304 | 热电阻 | WZP-230 PT100 | 支 | 1 | 减温减压器出口蒸汽温度 | 就地 | 厂供
6 | TI304 | 双金属温度计 | WSS-411 0~400°C M27X2 | 支 | 1 | 减温减压器出口蒸汽温度 | 就地 | 厂供
7 | TI305 | 双金属温度计 | 温度计 0~200°，M27X2 | 支 | 1 | 分汽缸温度 | 就地 | 厂供
8 | TI307 | 双金属温度计 | WSS411 0-300℃ | 支 | 1 | 连排扩容器温度 | 就地 | 厂供
9 | TI308 | 双金属温度计 | WSS411 0-300℃ | 支 | 1 | 连排扩容器温度 | 就地 | 厂供
10 | TI310 | 双金属温度计 | WSS411 0-300℃ | 支 | 1 | 疏水扩容器温度 | 就地 | 厂供
11 | TE312-1 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #1给水泵前轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
12 | TE312-2 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #1给水泵后轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
13 | TE313-1 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机前轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
14 | TE313-2 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机后轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
15 | TE313-3 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度1 | 就地 | 给水泵厂供
16 | TE313-4 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度2 | 就地 | 给水泵厂供
17 | TE313-5 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度3 | 就地 | 给水泵厂供
18 | TE313-6 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度4 | 就地 | 给水泵厂供
19 | TE313-7 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度5 | 就地 | 给水泵厂供
20 | TE313-8 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #1给水泵电机线圈温度6 | 就地 | 给水泵厂供
21 | TE314-1 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #2给水泵前轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
22 | TE314-2 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #2给水泵后轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
23 | TE315-1 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机前轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
24 | TE315-2 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机后轴承温度 | 就地 | 给水泵厂供
25 | TE315-3 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度1 | 就地 | 给水泵厂供
26 | TE315-4 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度2 | 就地 | 给水泵厂供
27 | TE315-5 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度3 | 就地 | 给水泵厂供
28 | TE315-6 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度4 | 就地 | 给水泵厂供
29 | TE315-7 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度5 | 就地 | 给水泵厂供
30 | TE315-8 | 双支铂热电阻 | WZP，Pt100,-30～300℃ | 支 | 1 | #2给水泵电机线圈温度6 | 就地 | 给水泵厂供
31 | TE316-1 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #1疏水泵前轴承温度 | 就地 | 疏水泵厂供
32 | TE316-2 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #1疏水泵后轴承温度 | 就地 | 疏水泵厂供
33 | TE317-1 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #2疏水泵前轴承温度 | 就地 | 疏水泵厂供
34 | TE317-2 | 双支铂热电阻 | Pt100,0～100℃ | 支 | 1 | #2疏水泵后轴承温度 | 就地 | 疏水泵厂供
35 | TE320 | 热电阻 | WZP-230 PT100，l/L=120/250，M27*2 | 支 | 1 | 凝结水回水温度 | 就地 |  | 8.23增
三、液位测量
1 | LE301 | 单室平衡容器 | FP-64A 进口焊接一个法兰DN20 PN1.0 另带一个法兰 | 只 | 1 | 除氧水箱水位 | 就地 | 厂供
| LT301 | 隔爆差压变送器 (配三阀组) | -16KPa~0 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 除氧水箱水位 | 就地
2 | LIT302 | 磁翻板液位变送器 | L=1500mm 配二个法兰DN25，PN1.6 4~20mA | 只 | 1 | 除氧水箱水位 | 就地 | 厂供
3 | LIT303 | 磁翻板液位变送器 | UHZ-1000，L=1000mm 4~20mA | 只 | 1 | 连排扩容器液位 | 就地 | 厂供
4 | LIT304 | 磁翻板液位变送器 | UHZ-1000，L=1000mm 4~20mA | 只 | 1 | 定排扩容器液位 | 就地 | 厂供
5 | LIT305 | 磁翻板液位变送器 | DN20 PN16 L=2400，带4~20mA输出 | 只 | 1 | 疏水箱液位 | 就地
6 | LIT306A/B | 磁翻板液位变送器 | DN20 PN16 L=1800，带4~20mA输出 | 只 | 2 | 凝结水箱液位 | 就地
四、流量测量
1 | FE301 | 孔板 | 详见流量咨询单 | 套 | 1 | 减温减压器减温水流量 | 就地
| FT301 | 智能差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、1/2NPT接头及安装附件，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 减温减压器减温水流量 | 就地
2 | FE302 | 孔板 | 详见流量咨询单 | 套 | 1 | 外供蒸汽流量 | 就地
| FT302 | 智能差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、1/2NPT接头及安装附件，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 外供蒸汽流量 | 就地
3 | FE303 | 孔板 | 详见流量咨询单 | 套 | 1 | 除盐水流量 | 就地 |  | 8.23增
| FT303 | 智能差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、1/2NPT接头及安装附件，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 除盐水流量 | 就地 |  | 8.23增
4 | FE304 | 孔板 | 详见流量咨询单 | 套 | 1 | 凝结水流 | 就地 |  | 8.23增
| FT304 | 智能差压变送器 | 差压随流量测量元件确定，二线制，配套提供三阀组、1/2NPT接头及安装附件，防爆标志d IICT5 | 台 | 1 | 凝结水流 | 就地 |  | 8.23增
五、执行机构
1 | CV301 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6KN AC380V 防爆标志dIICT5 | 台 | 1 | 除氧器压力调节阀 | 就地
|  | 调节阀 | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，275℃；阀后参数：0.2MPa， 275℃；管道材质：20#；管道尺寸：∅159x4.5 |  | 1 | 除氧器压力调节阀 | 就地
最大流量： 8T/h；正常流量： 6 T/h；最小流量： 0T/h； PN25 DN150
阀门特性：等百分比
与执行机构配套，配供正反法兰
2 | CV302 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器 | 6KN AC380V 防爆标志dIICT5 | 台 | 1 | 除氧器液位调节阀 | 就地
|  | 调节阀 | 介质：除盐水；阀前参数：0.6MPa，70℃；阀后参数：0.2MPa，70℃；管道材质：0Cr18Ni9；管道尺寸：∅108x4 | 台 | 1 | 除氧器液位调节阀 | 就地
最大流量： 50T/h；正常流量： 16.5T/h；最小流量： 0T/h； DN100 PN16
阀门特性：等百分比
与执行机构配套，配供正反法兰
3 | CV303 | 电动执行器 | 减温减压装置配套，AC380V | 台 | 1 | 减温减压器压力调节阀 | 就地 | 厂供
|  | 调节阀 | 和电动执行器配套 | 台 | 1 | 减温减压器压力调节阀 | 就地 | 厂供
4 | CV304 | 电动执行器 | 减温减压装置配套，AC380V | 台 | 1 | 减温减压器温度调节阀 | 就地 | 厂供
|  | 调节阀 | 和电动执行器配套 | 台 | 1 | 减温减压器温度调节阀 | 就地 | 厂供
六、转速振动仪表
1 | SV301 | 转速传感器 |  | 个 | 1 | #1给水泵转速 | 就地 | 给水泵厂供
2 | SV302 | 转速传感器 |  | 个 | 1 | #2给水泵转速 | 就地 | 给水泵厂供
3 | VBT301A | 振动传感器 |  | 个 | 1 | #1给水泵前轴承振动 | 就地 | 给水泵厂供
4 | VBT301B | 振动传感器 |  | 个 | 1 | #1给水泵后轴承振动 | 就地 | 给水泵厂供
5 | VBT302A | 振动传感器 |  | 个 | 1 | #2给水泵前轴承振动 | 就地 | 给水泵厂供
6 | VBT302B | 振动传感器 |  | 个 | 1 | #2给水泵后轴承振动 | 就地 | 给水泵厂供
备注：电气、取消、厂供设备不在本次招标范围

## 综合水泵房仪表
综合水系统热控材料清册
序号 | 设计编号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 标志框内容 | 安装地点 | 备 注
一 | 压力测量
1 | PT501A | 智能压力变送器 | 0~0.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | #1循环水泵出口压力 | 就地
2 | PT501B | 智能压力变送器 | 0~0.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | #2循环水泵出口压力 | 就地
3 | PT501C | 智能压力变送器 | 0~0.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | #3循环水泵出口压力 | 就地
4 | PT502 | 智能压力变送器 | 0~0.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | 循环水泵出口母管压力 | 就地
5 | PT504A | 智能压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | #1消防水泵出口压力 | 就地
6 | PT504B | 智能压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | #2消防水泵出口压力 | 就地
7 | PI501A | 压力表 | Y-150,M20*1.5,0~0.6MPa | 个 | 1 | #1循环水泵出口压力 | 就地 | 厂供
8 | PI501B | 压力表 | Y-150,M20*1.5,0~0.6MPa | 个 | 1 | #2循环水泵出口压力 | 就地 | 厂供
9 | PI501C | 压力表 | Y-150,M20*1.5,0~0.6MPa | 个 | 1 | #3循环水泵出口压力 | 就地 | 厂供
10 | PI504A | 压力表 | Y-150,M20*1.5,0~1.6MPa | 个 | 1 | #1消防水泵出口压力 | 就地 | 厂供
11 | PI504B | 压力表 | Y-150,M20*1.5,0~1.6MPa | 个 | 1 | #2消防水泵出口压力 | 就地 | 厂供
12 | PT1011 | 智能压力变送器 | 0~1.6MPa，二线制，配套提供过程接头及安装附件 | 台 | 1 | 压缩空气母管压力 | 就地
13 | 通讯附件 光纤转以太网，光纤终端盒、尾纤等
二 | 液位测量
1 | LT501A, | 射频锁相液位计 | 24VDC供电，两线制，0~3m | 只 | 1 | 冷却水池液位 | 就地 |  | -2 | 2019.01.04水工更改
2 | LT502A,B | 射频锁相液位计 | 24VDC供电，两线制，0~4m | 只 | 2 | 原水池液位 | 就地 |  | -5 | 2019.01.04水工更改
备注：电气、取消、厂供设备不在本次招标范围