## Sheet1
序号 | 设备名称 | 规格及技术要求 | 供货品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 生产厂家范围 | 备注 | 其他
1 | 调节阀 | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，275℃；阀后参数：0.2MPa， 275℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅159x4.5 最大流量： 8T/h；正常流量： 6 T/h；最小流量： PN25 DN150 |  | 台 | 1 |  |  | 重庆川仪调节阀有限公司 华夏阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 哈尔滨电站阀门有限公司 厦门弗瑞特流体控制有限公司 河南开封高压阀门有限公司 青岛电站阀门有限公司 浙大中控 上海阀门5厂（产地上海） | 与执行机构配套，配供正反法兰及连接螺栓，其材质与阀门相同
|  | 介质：除盐水；阀前参数：0.6MPa，70℃；阀后参数：0.2MPa，70℃；管道材质：0Cr18Ni9；管道尺寸：∅108x4 最大流量： 50T/h；正常流量： 16.5T/h；最小流量： 0T/h； PN16 DN100 |  | 台 | 1
|  | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa， 104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅57x3.5 最大流量：22T/h；正常流量：17 T/h；最小流量：0T/h； PN100 DN50 |  | 台 | 1
|  | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：0.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅45*3 PN100 DN40 |  | 台 | 2
|  | 介质：水；管道材质：Q235-B; PN10 DN200 |  | 台 | 1
|  | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，455℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅159*6 PN63 DN150 |  | 台 | 1
| 开关阀 | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅325*8 PN25 DN300 |  | 台 | 1 |  |  | 重庆川仪调节阀有限公司 华夏阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 哈尔滨电站阀门有限公司 厦门弗瑞特流体控制有限公司 河南开封高压阀门有限公司 青岛电站阀门有限公司 浙大中控 上海阀门5厂（产地上海）
|  | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅219*6 PN25 DN200 |  | 台 | 1
|  | 介质：蒸汽；阀前参数：0.98MPa，300℃；阀后参数：0.98MPa， 300℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅426*8 PN25 DN400 |  | 台 | 1
|  | 介质：水；阀前参数：0.2MPa，104℃；阀后参数：0.02MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*4 PN25 DN80 |  | 台 | 2
|  | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅89*5 PN100 DN80 |  | 台 | 2
|  | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅108*7 PN100 DN100 |  | 台 | 1
|  | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，455℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅219*8 PN63 DN200 |  | 台 | 3
|  | 介质：蒸汽；阀前参数：4.3MPa，500℃；阀后参数：4.3MPa，455℃；管道材质：15CrMoG；管道尺寸：∅159*6 PN63 DN150 |  | 台 | 1
|  | 介质：水；管道材质：20G;阀门型号D971X-10Q PN10 DN200 |  | 台 | 4
|  | 介质：水；阀前参数：9.2MPa，104℃；阀后参数：9.2MPa，104℃；管道材质：20G；管道尺寸：∅57x3.5 PN100 DN50 |  | 台 | 1
|  | 小计 |  |  | 24
2 | 调节阀执行机构 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN25 DN150 0.98MPa |  | 台 | 1 |  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 上海RotorkIQ系列 温州瑞基测控设备有限公司RQ系列 扬州电力设备修造厂2SA8系列 苏州博睿测控设备有限公司 常州电站辅机股份有限公司 南京科远
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN16 DN100 0.6MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN100 DN50 9.8MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN100 DN40 9.8MPa |  | 台 | 2
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN10 DN200 0.6MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN63 DN150 4.3MPa |  | 台 | 1
| 开关阀执行机构 | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN25 DN300 0.98MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN25 DN200 0.98MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN25 DN400 0.98MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN25 DN80 0.2MPa |  | 台 | 2
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN100 DN80 9.2MPa |  | 台 | 2
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN100 DN100 9.2MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN63 DN200 4.3MPa |  | 台 | 3
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN63 DN1500 4.3MPa |  | 台 | 1
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN10 DN200 0.6MPa |  | 台 | 4
|  | 智能一体化隔爆型 直行程电动执行器6KN AC380V 防爆标志dIICT4 PN100 DN50 9.2MPa |  | 台 | 1
|  | 小计 |  |  | 24
3 | 流量计 | 介质名称 给水 工作压力 9.2MPa 工作温度 104℃ 最大流量 60T/h 常用流量 57T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 85T/h 管径 mm 108x7 管道材料 20G 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平 节流装置型式 长颈喷嘴 |  | 台 | 1 |  |  | 上海自动化仪表有限公司 安徽天康（集团）股份有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 江苏红光仪表厂有限公司 Rosemount 长春锅炉仪表 | 配套差压变送器 横河EJA Rosemount351系列 西门子SITRANS P320系列 配全套安装附件
|  | 介质名称 过热蒸汽 工作压力 4.2MPa 工作温度 450℃ 最大流量 55T/h 常用流量 55T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 85T/h 管径 mm ∅219X8 管道材料 15CrMoG 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平 节流装置型式 长颈喷嘴 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 配冷凝器
|  | 介质名称 给水 工作压力 9.2MPa 工作温度 104℃ 最大流量 5T/h 常用流量 1T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 2T/h 管径 mm ∅38x3.5 管道材料 20G 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平 节流装置型式 标准孔板 |  | 台 | 1
|  | 介质名称 除盐水 工作压力 0.6MPa 工作温度 20℃ 最大流量 35T/h 常用流量 25T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 50T/h 管径 mm ∅108x4 管道材料 06Gr19Ni10 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平 节流装置型式 标准孔板 |  | 台 | 1
|  | 介质名称 混合空气 工作压力 40~60kPa 工作温度 60℃ 最大流量 71800Nm3/h 常用流量 71800Nm3/h 最小流量 0T/h 刻度流量 100000Nm3/h 管径 mm ∅1200x4 管道材料 20 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平 节流装置型式 防堵型多点文丘里流量计 |  | 台 | 1
|  | 介质名称 蒸汽 工作压力 4.2MPa 工作温度 455 最大流量 55 常用流量 55 最小流量 17 刻度流量 85 管径 mm ∅219x8 管道材料 15CrMoG 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平安装 节流装置型式 长颈喷嘴 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 配冷凝器
|  | 介质名称 蒸汽 工作压力 0.98MPa 工作温度 275 最大流量 55 常用流量 48 最小流量 17 刻度流量 80 管径 mm ∅325x8 管道材料 20G 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 垂直安装 节流装置型式 对称孔板 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 配冷凝器
|  | 介质名称 给水 工作压力 9.2MPa 工作温度 104℃ 最大流量 6T/h 常用流量 4.5T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 9T/h 管径 mm ∅38x3.5 管道材料 20G 管道法兰(标准PN,DN) 焊接 安装方式 水平安装 节流装置型式 标准孔板 |  | 台 | 1
|  | 介质名称 过热蒸汽 工作压力 0.98Mpa 工作温度 275℃ 最大流量 60T/h 常用流量 60T/h 最小流量 0T/h 刻度流量 90T/h 管径 mm ∅530x9 管道材料 20G 管道法兰(标准PN,DN) PN25 DN500 安装方式 水平安装 节流装置型式 A+K多孔平衡 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 配冷凝器
|  | 介质名称 除盐水 工作压力 0.6MPa 工作温度 25 最大流量 45 常用流量 25 最小流量 0 刻度流量 60 管径 mm ∅133x4 管道材料 06Gr19Ni10 管道法兰(标准PN,DN) PN25，DN125 安装方式 水平安装 节流装置型式 孔板 |  | 台 | 1
|  | 介质名称 凝结水 工作压力 0.8MPa 工作温度 80 最大流量 50 常用流量 35 最小流量 0 刻度流量 65 管径 mm ∅219x6 管道材料 20 管道法兰(标准PN,DN) PN25，DN200 安装方式 水平安装 节流装置型式 孔板 |  | 台 | 1
|  | 小计 |  |  | 11
4 | 压力/差压变送器 | 隔爆型压力变送器 二线制 -1000～500Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 10 |  |  | Rosemount ABB 上海自动化仪表有限公司 西安大华仪表有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 西门子SITRANS P320系列 浙大中控 横河EJA系列 | 配仪表阀、及安装附件
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 -1000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 2
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 -2000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 2
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 -3000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 2
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 -5000～0Pa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 2
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0～10KPa,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 3
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0~10MPa ,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 14
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0~1.6MPa ,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 12
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0~1.0MPa ,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 2
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0~0.25MPa ,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 1
|  | 隔爆差压变送器 (配三阀组) 二线制 -16KPa~0 4~20mA 隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4 |  | 台 | 1
|  | 隔爆型压力变送器 二线制 0~0.6MPa ,4~20mA,隔爆型带液晶表头，防爆标志d IICT4,配套提供1/2NPT接头及安装附件 |  | 台 | 4
|  | 小计 |  |  | 55
5 | 投入式液位计 | 24VDC供电，两线制，0~7m |  |  | 1 |  |  | Rosemount ABB 上海自动化仪表有限公司 西安大华仪表有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 西门子 浙大中控 | 配安装支架
|  | 24VDC供电，两线制，0~6m |  |  | 2
|  | 小计 |  |  | 3
6 | 可燃气体探测器 | 可燃气体报警器 甲烷 |  |  | 3 |  |  | 德尔格安全设备有限公司 重庆四联传感器技术有限公司 梅思安安全设备有限公司
小计
7 | 氧化锆分析仪 | 氧化锆氧量分析仪 L=800 600~800℃ 隔爆型 Ex d IICT5 |  | 套 | 1 |  |  | Rosemount 日本横河 ABB AMETEK 中国原子能科学研究院 | 配套不锈钢正反法兰、不锈钢套管 | 质保期至项目72小试运完成或交货之日起24个月，以先到为准
|  | 氧化锆氧量分析仪 L=600 100~200℃ 隔爆型 Ex d IICT5 |  | 套 | 2
|  | 小计 |  |  | 3
8 | 压力开关 | 压力开关SOR 测量值 0.78MPa |  | 台 | 2 |  |  | 美国SOR 法国GEORGIN 日本太平 | 原配连接组件
9 | （热电偶/热电阻/双金属温度计） | 隔爆型高温热电偶 WRN-240 0~1500℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 8 |  |  | 重庆川仪自动化股份有限公司 安徽天康（集团）股份有限公司 上海自动化仪表有限公司 江苏红光仪表厂有限公司 浙大中控 | 配不锈钢正反法兰、不锈钢活接、不锈钢管道φ50 L=250MM及其他安装必须的附件
|  | 隔爆型高温热电偶 WRN-240 0~600℃，K分度，L/l=1000/850 M33×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 2
|  | 隔爆型炉壁热电偶 WRNT-11,K分度，0~500℃，绝缘式，R=100mm, φ4, L=5000mm 防爆标志d II CT4 |  |  | 6
|  | 隔爆型热电偶 WRN-240 0~500℃，K分度 L/l=350/200 M27×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 4 |  |  |  | 配套材质15CrMoG的锥形盲套管，焊接方式
|  | 隔爆型热电偶 WRNR-13,K分度，0~500℃ L/l=350/200 M27×2 防爆标志d II CT4，15CrMoG |  |  | 1
|  | 隔爆型热电阻 ZP-240 0~300℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 4 |  |  |  | 配不锈钢正反法兰、不锈钢活接、不锈钢管道φ50 L=250MM及其他安装必须的附件
|  | 隔爆型热电阻 WZP-240 0~200℃，Pt100 ，L/l=650/500 M33×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 1
|  | 隔爆型热电阻 WZP-24SA，PT100，0~200℃，l=75mm，M27X2,配隔爆接线盒，防爆标志d IICT4 |  |  | 1 |  |  |  | 配套材质15CrMoG的锥形盲套管，焊接方式
|  | 隔爆型热电阻 WZP-240 Pt100 L/l=225/75 M27×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 4
|  | 隔爆型热电偶 WRNR-13 K分度 L=100 0~600℃ |  |  | 1
|  | 热电阻WZP-231,L/l=150/75,Pt100,M27*2,0~300℃, |  |  | 4 |  |  |  | 配套提供锥形盲套管，焊接方式
|  | 热电阻WZP-231，Pt100，L/l=225/75，Pt100，M27*2, |  |  | 2
|  | 热电阻WZP-230 PT100，l/L=120/250，M27*2 |  |  | 1
|  | 热电阻WZP-240 Pt100 L/l=500/350 M27×2 防爆标志d II CT4 |  |  | 1
|  | 小计 |  |  | 40
10 | 压力表 | 压力表Y-100 0~1.0MPa 1.6级 M20*1.5 |  |  | 4 |  |  | 上海自动化仪表有限公司 安徽天康（集团）股份有限公司 西安大华仪表有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 江苏红光仪表厂有限公司
|  | 压力表Y-150,0~1.6MPa M20*1.5 |  |  | 1
|  | 压力表 Y-150，0～10Mpa，M20×1.5，1.6级 |  |  | 2
|  | 压力表 Y-150 0-0.4MPa M20*1.5 |  |  | 2
|  | 小计 |  |  | 9
11 | 磁翻板液位计 | 磁翻板液位计 配远传变送器 二线制 PN16 DN20,L=1200mm,带4～20mA远传输出信号 |  | 套 | 1 |  |  | 上海自动化仪表有限公司 安徽天康（集团）股份有限公司 西安大华仪表有限公司 重庆川仪自动化股份有限公司 江苏红光仪表厂有限公司 | 配备安装正反法兰、排污阀
|  | 磁翻板液位计 配远传变送器 二线制 DN20 PN16 L=2400，带4~20mA输出 |  | 套 | 1
|  | 磁翻板液位计 配远传变送器 二线制 DN20 PN16 L=1800，带4~20mA输出 |  | 套 | 2
|  | 小计 |  |  | 4
一 | 设备费合计： 万元 税率：
二 | 包装、运输费、装卸费： 万元 税率：
三 | 其他费 万元 税率
总计： 万元 税率：
备注：报价清单上未列入部分，投标方按热工仪表成套清册补足。 投标方提供压力、流量等装置足够数量的仪表阀，提供数量及品牌（国产一线品牌）