检索号： SCTL-XJ2023-1088-A01

神仙桥产业园能源综合利用项目送出工程

线路部分

说明书

（送审版）

四川同力电力工程设计有限公司

二零二三年九月

神仙桥产业园能源综合利用项目送出工程

总目录

| 卷册号 | 卷册名称 | 检索号 |
| --- | --- | --- |
| 第一卷 | 线路部分 | SCTL-XJ2023-1088-A01 |
| 第二卷 | 间隔扩建及通信部分 | SCTL-XJ2023-1088-A02 |
| 第三卷 | 投资概算 | SCTL-XJ2023-1088-E01 |

神仙桥产业园能源综合利用项目送出工程

线路部分

批        准：

审        核：

校        核：

编        写：

目录

一、设计依据性文件	4

二、工程技术经济指标	5

三、工程概况及主要设计内容	5

3.1工程概况	5

3.2主要设计内容	5

四、气象条件	5

五、机电部分	6

5.1导线型号与截面选取	6

5.2导线参数	6

六、杆型选取和使用	7

6.1杆型分类	7

6.2杆塔回路数及排列形式	7

6.3本工程使用杆型	7

七、基础	8

7.1直线水泥单杆基础型式	8

7.2  10kV拉线转角水泥单杆基础型式	8

八、绝缘配合	9

8.1  10kV 绝缘子选用	9

8.2 防雷与接地	10

8.3 10kV 金具选用	12

九、柱上设备	12

十、10kV线路标识及警示装置	13

10.1 10kV线路标识装置的分类	13

10.2 10kV线路警示装置的分类	13

10.3 线路标识及警示装置的安装要求	13

十一、电缆部分	14

11.1电缆电气部分	14

11.1.1环境条件选择	14

11.1.2运行条件选择	15

11.1.3电缆选择原则	15

11.1.4电缆型号及使用范围	15

11.1.5电缆绝缘屏蔽或金属护套、铠装、外护套选择	15

11.1.6电缆截面选择	16

11.2电缆附件选择	17

11.3电缆土建部分	18

11.3.1荷载选定	18

11.3.2地质条件	18

11.4电缆防火	19

11.5标志	19

十二、其他注意事项	22

# 一、设计依据性文件

1.1根据设计委托及接入系统批复文件

1.2主要设计标准、规程规范

GB 50061 66kV 及以下架空电力线路设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 4623 环形混凝土电杆

GB 50661 钢结构焊接规范

GB/T 1179 圆线同心绞架空导线

GB/T 14049 额定电压10kV 架空绝缘电缆

GB/T 12527 额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB/T 7253

标称电压高于1000V 的架空线路绝缘子交流系统用瓷或

玻璃绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性

GB/T 2314 电力金具通用技术条件

GB/T 2315 电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸

GB/T 2317.1 电力金具试验方法第1 部分：机械试验

GB/T 2317.2 电力金具试验方法第2 部分：电晕和无线电干扰试验

GB/T 2317.3 电力金具试验方法第3 部分:热循环试验

GB/T 2317.4 电力金具试验方法第4 部分：验收规则

GB/T 5075 电力金具名词术语

GB/T 13729 远动终端设备

DL/T 5220 10kV 及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 5130 架空送电线路钢管杆设计技术规定

DL/T 683 电力金具产品型号命名方法

DL/T 756 悬垂线夹

DL/T 757 耐张线夹

DL/T 758 接续金具

DL/T 759 连接金具

DL/T 763 架空线路用预绞式金具技术条件

DL/T 764 电力金具用杆部带销孔六角头螺栓

DL/T 1343 电力金具用闭口销

DL/T 284 输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母

DL/T 765.1 架空配电线路金具技术条件

DL/T 765.2 额定电压10kV 及以下架空裸导线金具

DL/T 765.3 额定电压10kV 及以下架空绝缘导线金具

DL/T 768.1 电力金具制造质量 可锻铸铁件

DL/T 768.2 电力金具制造质量 锻制件

DL/T 768.3 电力金具制造质量 冲压件

DL/T 768.4 电力金具制造质量 球墨铸铁件

DL/T 768.5 电力金具制造质量 铝制件

DL/T 768.6 电力金具制造质量 焊接件

DL/T 768.7 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层

DL/T 601 架空绝缘配电线路设计技术规程

Q/GDW 1738 配电网规划设计技术导则

Q/GDW 382 配电自动化技术导则

Q/GDW 625 配电自动化建设改造标准化设计技术规定

Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范

Q/GDW 742 配电网施工检修工艺规范

YB/T 5004 镀锌钢绞线

# 二、工程技术经济指标

本工程地形∶丘陵100%；

本工程地质∶ 普通土20%，松砂石30%，岩石50%；

汽车运输大运：平均运距35km；

人力运输小运：平均运距0.3km。

# 三、工程概况及主要设计内容

## 3.1工程概况

本工程为神仙桥产业园能源综合利用项目送出工程，从神仙桥产业园能源综合利用项目配电室10kV间隔新建10kV电力线路至110kV永利变电站扩建10kV间隔，新建10kV单回电缆线路长0.983km，新建10kV双回架空线路长2*1.063km。

## 3.2主要设计内容

# 1）新建双回架空线路路径长L=2*1.063km，采用JKLGYJ-10-300/40架设；

# 2）新建单回电缆长0.983km，采用ZAZS-YJV22-8.7/15kV-3×400mm²敷设（含电缆上下杆及变电站内预留）；

# 3）新建光缆线路长2.146km；，采用ADSS-24B1-500/AT沿新建架空线路电杆及电缆通道敷设，

# 4）新建电杆18根，其中15米Φ190电杆3根，15米Φ230电杆2根，15米Φ270电杆6根，18米Φ230电杆2根，18米Φ270电杆5根，新建GJ-100拉线48套；

# 5）新建一二次融合柱上断路器1台，新增氧化锌避雷器8组，隔离刀闸8组,线路外带间隙避雷器8组，接地装置8套；

# 6）新建3*400户外电缆冷缩终端头4套，新建3*400户内电缆冷缩终端头2套，新建3*400电缆热熔中间接头1套，中间接头防爆盒1套；

# 土建部分：

# 1）新建2+1孔Φ200CPVC混凝土包封通道0.583km，2+1孔SC-DN200混凝土包封排管0.029km；

# 4）新建电缆井22座 ，其中电缆转角井16座、电缆直线井5座,竖井1座。

# 四、气象条件

根据泸州市气象站历年观测的气象资料，并结合本工程地理位置，选取气象组合如下表：

表4.1-1气象组合表

| 项目 | 温度（℃） | 风速（m/s） | 覆冰（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高气温 | 40 | 0 | 0 |
| 最低气温 | -5 | 0 | 0 |
| 覆 冰 | -5 | 10 | 0 |
| 年平均气温 | 15 | 0 | 0 |
| 最大风速 | 10 | 25 | 0 |
| 外过电压 | 15 | 10 | 0 |
| 内过电压 | 15 | 15 | 0 |
| 安装情况 | 0 | 10 | 0 |
| 雷暴日 |  | 50个/年 |  |

# 五、机电部分

## 5.1导线型号与截面选取

按照Q/GDW 1738-2012《配电网规划设计技术导则》的要求，并结合泸州供电公司供电方案，本工程导线选用JKLGYJ-10-300/40型架空绝缘线，其允许载流量583A。

## 5.2导线参数

5.2.1导线参数根据GB/T 1179-2008《圆线同心绞架空导线》附录E 国内常用规格的导线尺寸及导线性能按表5.2-1选取。

表5.2-1架空绝缘线参数表

| 型号 |  | JKLGYJ-10-300/40 |
| --- | --- | --- |
| 构造（根数×直径，mm） | 铝 | 24×3.99 |
|  | 钢 | 7×2.6 |
| 外径（mm） |  | 23.0 |
| 单位质量（kg/km） |  | 1459.1 |
| 综合弹性系数（MPa） |  | 73000 |
| 直流电阻Ω/km |  | 0.1 |
| 线膨胀系数（1/℃） |  | 0.0000196 |
| 计算拉断力（N） |  | 83000 |

本工程选用导线安全系数取10。最大使用应力为26.03N/mm2，年平运行应力上限（25%）65.08N/mm2。

控制条件：20m≥LD≥62.1m由低温控制，,62.1m≥LD≥200m由大风控制。

5.2.2导线应力弧垂表

1）导线应力弧垂表的左侧表格给出了导线的外径、截面、拉断力、单位重、最大使用应力、安全系数、气象区参数及导线的计算比载等。右侧表格给出了导线在高温、低温、安装、外部过电压（简称外过）、内部过电压（简称内过）、大风、覆冰、平均及架线气象条件等情况下的导线应力和弧垂的数值。

# 六、杆型选取和使用

## 6.1杆型分类

1）本工程设计采用双回电缆终端水泥单杆、双回直线单杆、双回耐张转角单杆、双回直线耐张单杆的四种杆头布置型式。

2）本工程设计采用使电杆受力最大的杆头型式进行结构计算。

## 6.2杆塔回路数及排列形式

本工程为双回10kV线路，并采用三角形排列形式。

## 6.3本工程使用杆型

表6.3-1本工程使用杆型一览表

| 电杆类型 | 杆头型号 | 杆型 名称 | 杆长情况（m） | 使用数量 | 水平档距Lh，垂直档距Lv （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双回电缆终端水泥单杆 | 2DA | 2DA-H | 15 | 2 | Lh≤80，Lv≤100 |
|  |  |  | 18 | 2 |  |
| 双回直线单杆 | 2Z1 | 2Z1-M | 15 | 2 | Lh≤80，Lv≤100 |
|  |  |  | 18 | 2 |  |
| 双回耐张转角单杆 | 2NJ2 | 2NJ2-H | 15 | 3 | Lh≤80，Lv≤100 |
|  |  |  | 18 | 2 |  |
| 双回直线耐张单杆 | 2ZNA | 2ZNA-H | 15 | 1 | Lh≤80，Lv≤100 |
|  |  |  | 18 | 1 |  |

# 七、基础

## 7.1直线水泥单杆基础型式

梢径为230mm、270mm的水泥杆基础采用原状土掏挖直埋式的基础型式，即按水泥杆相应的埋设深度在杆位处将原状土掏挖成型后直接埋设的施工方式。当水泥杆的倾覆力矩大于基础原状土抗倾覆力矩时应加装卡盘基础，若装卡盘还不能满足要求，可适当加大埋深基础型式处理。根部下压力大于地基允许承载力时应加装底盘基础。本工程设计采用原状土掏挖直埋式基础。

a、直埋式基础

## 7.2  10kV拉线转角、电缆终端水泥杆基础型式

（1）拉线杆基础采用底盘和拉线盘的基础。根据水泥杆各杆型单线图及技术参数表中的基础作用力，结合当地地质条件、地形条件及各地区使用习惯选用合理的底盘、拉线盘，并确定拉线盘的埋深及拉线棒的长度。根据现场地质，本工程不采用特别加固措施。

（2）根据不同地质，选择原土或混凝土进行基础回填，回填土每300mm夯实一次，地面上应留有高300mm 的防沉土台。水泥杆及拉线盘埋深不应小于设计值。本工程选用原土进行基础回填。

（3）拉线杆拉线盘装设，应注意拉线棒埋设45°槽道的正确方向，拉线棒受力后不应弯曲。

（4）基础坑开挖时注意保持坑壁边坡，坑内渗水、积水应及时排除，并采取措施，防止基坑塌陷。

b、底盘基础

b、拉盘基础

# 八、绝缘配合

本工程设计按海拔高度不大于1000m 考虑。

## 8.1  10kV 绝缘子选用

1）本工程为于海拔1000米以下，参照污区分布图，确定本工程污秽等级为d级污区。

2）10kV 直线单杆采用线路柱式瓷绝缘子，型号为：R12.5ET150N。

3）10kV 耐张杆采用交流悬式棒形瓷（复合）绝缘子、耐张线夹和匹配的连接金具组成的10kV 导线耐张串。

详见图：金具组装图

10kV架空线路导线与杆塔构件、拉线之间的最小距离按表8.1-1选取，10kV过引线、引下线与邻相导线之间的最小间隙按表8.1-2选取。

表8.1-1      10kV架空线路导线与杆塔构件、拉线之间的最小距离       m

| 海拔高度 | 最小间隙 |
| --- | --- |
| 1000 及以下 | 0.200 |
| 1000～ 2000 | 0.226 |
| 2000～ 3000 | 0.256 |
| 3000～ 4000 | 0.288 |

表8.1-2      10kV过引线、引下线与邻相导线之间的最小间隙          m

| 海拔高度 | 最小间隙 |
| --- | --- |
| 1000 及以下 | 0.300 |
| 1000～ 2000 | 0.339 |
| 2000～ 3000 | 0.384 |
| 3000～ 4000 | 0.432 |

## 8.2 防雷与接地

8.2.1防雷

10kV绝缘线路防雷采用带间隙的氧化锌避雷器，提高线路绝缘水平增长闪络路径保护方式。

避雷器的特性参数选择：

避雷器的主要特性参数应符合下列规定：

（1）冲击放电电压应低于被保护的电缆线路的绝缘水平，并留有一定裕度。

（2）冲击电流通过避雷器时，两端子间的残压值应小于电缆线路的绝缘水平。

（3）当雷电过电压侵袭电缆时，电缆上承受的电压为冲击放电电压和残压，两者之间数值较大者称为保护水平Up，BIL=（120％～l30％）Up。

（4）10kV避雷器的持续运行电压，对于中性点不接地和经消弧线圈接地的接地系统，应分别不低于最大工作线电压的110％和100％；对于经小电阻接地的接地系统，应不低于最大工作线电压的80％。

（5）本工程采用无间隙复合外套金属氧化物避雷器。

8.2.2本工程在新建电缆终端杆上，各回路分别安装HY5WS-17/50型氧化锌避雷器一组。对电缆及附件进行防雷保护及过电压保护。（参照四川省电力公司电网技术标准）。

表8.2-1杆塔工频接地电阻值

| 土壤接地电阻率ρ（Ω·m） | ρ＜100 | 100≤ρ＜500 | 500≤ρ＜1000 | 1000≤ρ＜2000 | ρ≥2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频接地电阻（Ω） | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

8.2.4保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等柱上设备的避雷器的接地导体（线），应与设备外壳相连，接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

8.2.4电缆线路系统的接地

电缆的金属屏蔽和铠装、电缆支架和电缆附件的支架必须可靠接地，接地电阻不大于10Ω。采取降阻措施时，可采用换土填充等物理性降阻剂进行，禁止使用化学类降阻剂。

8.2.5电缆金属护层的接地方式

电力电缆金属屏蔽层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属屏蔽层，应在电缆线路两终端和接头等部位实施接地。当三芯电缆具有塑料内衬层或隔离套时，金属屏蔽层和铠装层宜分别引出接地线，且两者之间宜采取绝缘措施。

## 8.3 10kV 金具选用

8.3.1 10kV金具概述

本工程10kV金具类型包括耐张线夹、接续金具、连接金具等。

（1）耐张线夹用于架空线路耐张杆上导线终端的固定及杆塔拉线终端的固定。耐张线夹按其结构和安装方式可分为压缩型、螺栓型和楔形等。本工程采用NLL-21螺栓型铝合金线夹。

（2）接续金具用于导线与导线、导线与接地线等连接，包括预绞式接续条、接续管、并沟线夹等类型。

（3）接金具用于绝缘子与杆塔横担铁件、绝缘子与耐张线夹等连接，包括联板、球头挂环、碗头挂板、延长环、直角环及平行挂板等类型。

8.3.2 10kV金具选用要求

本工程所用金具材料选自《电力金具手册》第三版，所有金具材料均符合GB/T 2314-1985《电力金具》及GB2314-1997《电力金具通用技术条件》的相关规定。联接螺栓：螺栓和螺母的材质及其特性应分别符合GB/T 3098.1-2000《紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》、GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能  螺母、粗牙螺纹》、GB/T 3098.4-2000《紧固件机械性能  螺母、细牙螺纹》等最新国家标准要求的有关规定。铁附件：材料采用Q235加工制造，并热浸镀锌。工程中所有使用钢材的强度及物理特性指标应符合现行国家相关最新规范标准的规定。工程所用钢材及金具、材料均应有产品的出厂质量检验合格证书。

# 九、柱上设备

本工程在N15电缆终端杆处安装柱上真空断路器、隔离刀闸、以及氧化锌避雷器各一组。在用户端电缆终端杆处安装柱上隔离刀闸、以及氧化锌避雷器各一组。

（1）柱上断路器、柱上负荷开关在线路有电压，有负载时切断线路及转换线路时使用；为实现停电检修时形成明显断开点，柱上断路器、柱上负荷开关（无隔离刀、内置隔离刀）可与柱上隔离开关配合使用；作为分段、分界、联络类开关使用时，一般需加装柱上隔离开关。

（2）柱上隔离开关在线路有电压、无负载时切断线路时使用，可与柱上开关（无隔离刀、内置隔离刀）配合使用；未带明显断开点的开关电源侧加装隔离开关。

（3）跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关，安装于10kV配电线路和配电变压器一次侧，在设备投、切操作时提供保护。

（4）电缆引下装置用于线路进、出线及分支。根据电缆线路的不同情况，分为经跌落式熔断器引下、经隔离开关引下、经柱上断路器引下三种形式。本工程为经跌落式熔断器引下。

# 十、10kV线路标识及警示装置

## 10.1 10kV线路标识装置的分类

10kV线路标识装置按材料分可分为粘贴式聚酯材料、油漆涂写等；10kV 线路警示装置按功能分可分为杆塔号标识牌、柱上开关标识牌、电缆标识牌、线路相序标识牌等。

## 10.2 10kV线路警示装置的分类

10kV 线路警示装置按材料可分为反光铝板和荧光材料等；10kV 线路警示装置按功能可分为配电线路保护区警示牌、交叉跨越安全警示牌、禁止攀登警示牌、拉线反光警示标识、防撞警示标识等。

## 10.3 线路标识及警示装置的安装要求

（1）单回线路杆塔号标识牌应悬挂在巡视易见一侧，多回线路杆塔号标识牌在杆塔上排列顺序、朝向应与线路一致，安装高度一般离地面3m 处；柱上开关标识牌采用挂牌或贴牌方式，一般悬挂（粘贴）于柱上开关构架上，单回路应悬挂在巡视易见一侧；多回路在杆塔上的排列顺序、朝向应与线路一致；电缆标识牌一般安装在变电站、配电所出口处第一基杆塔（电缆出线）、配电架空线路电缆引下处，悬挂于电缆保护管上方；线路相序标识牌一般安装在每条线路的第一基杆塔、分支杆及支线第一基杆塔、连接方式换位的转角杆及其两侧电杆、终端杆、联络开关两侧电杆、变换排列方式的电杆及其两侧电杆，排列方式采用从左至右或从上至下两种方式。

（2）警示装置安装位置应正确、醒目，一般面向人员、车辆活动频繁的方向，一般应遵循以下原则：先塔后路：对道路出入口或交叉地段有杆塔且安装位置较明显的地段，应先考虑安装在杆塔上，对无杆塔地段再考虑安装在地面，但应注意安装位置避免成为交通安全隐患。先面后点：对同一地段有多条线路跨越时，可适当考虑合并，在该地段区域两侧醒目位置安装标志牌。先外后内：对人口密集区、施工作业区等地段应先考虑在主要道路出入口及有危及线路运行的机械设备附近安装标志牌。先重后轻：标志牌安装应先考虑重点隐患地段，如交跨限距不够、施工作业区域、线路下方河道有船吊、堆场或易发生车辆撞杆事故的人口密集区等地段。

# 十一、电缆部分

## 11.1电缆电气部分

### 11.1.1环境条件选择

表11.1-1 环境条件

| 项 目 |  | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海拔 |  | m | ≤4000 |
| 最高环境温度 |  | ℃ | +45 |
| 最低环境温度 |  | ℃ | -40 |
| 土壤最高环境温度 |  | ℃ | +35 |
| 土壤最低环境温度 |  | ℃ | -20 |
| 日照强度（户外） |  | W/cm2 | 0.1 |
| 湿 度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 雷电日 |  | d/a | 40 |
| 最大风速（户外） |  | (m/s)/Pa | 35/700 |
| 电缆敷设方式 |  | 排管 |  |

### 11.1.2运行条件选择

表11.1-2 运行条件

| 项 目 |  | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统额定电压 |  | kV | 10 |
| 系统最高运行电压 |  | kV | 12 |
| 系统频率 |  | Hz | 50 |
| 系统接地方式 |  |  | 中性点不接地或经消弧线圈接地系统 |

### 11.1.3电缆选择原则

（1）电力电缆选用应满足负荷要求、热稳定校验、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件等。

（2）电力电缆采用交联聚乙烯绝缘电缆。

（3）电缆截面的选择，应在不同敷设条件下电缆额定载流量的基础上，考虑环境温度、并行敷设、热阻系数、埋设深度等因素后选择。

### 11.1.4电缆型号及使用范围

本工程电缆选用三芯电缆，电缆型号、名称及其适用范围如表11.1-3所示。

表11.1-3 运行条件

| 型 号 | 名 称 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 铜芯 |  |  |
| YJY22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙稀护套电力电缆 | 可在土壤直埋敷设，能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力 |

### 11.1.5电缆绝缘屏蔽或金属护套、铠装、外护套选择

表11.1-4 绝缘屏蔽或金属护套、铠装、外护套选择

| 敷设方式 | 绝缘屏蔽或金属护套 | 加强层或铠装 | 外护套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排管 | 铜带 | 铠装（3芯） | 聚氯乙烯 |

（1） 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆，宜选用聚乙烯等材料类型的外护套。

（2） 在保护管中的电缆应具有挤塑外护层。

（3） 在电缆夹层、电缆沟、电缆隧道等防火要求高的场所宜采用阻燃外护套，根据防火要求选择相应的阻燃等级。

（4） 有白蚁危害的场所应采用金属套或钢带铠装，或在非金属外护套外采用防白蚁护套。

（5） 有鼠害的场所宜在外护套外添加防鼠金属铠装，或采用硬质护套。

（6）有化学溶液污染的场所应按其化学成分采用相应材质的外护套。

### 11.1.6电缆截面选择

表11.1-5 导体最高允许温度选择

| 绝缘类型 | 最高允许温度（℃） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 持续工作 | 短路暂态 |
| 交联聚乙烯 | 90 | 250 |

（1）电缆导体截面的选择

表11.1-6 10kV交联电缆载流量

| 10kV交联电缆载流量 |  | 电缆允许持续载流量（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘类型 |  | 交联聚乙烯 |  |  |  |
| 钢铠护套 |  | 无 |  | 有 |  |
| 缆芯最高工作温度（℃） |  | 90 |  |  |  |
| 敷设方式 |  | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 |
| 电缆截面（mm2） | 400 | 652 | 487 | 646 | 485 |
| 环境温度（℃） |  | 40 | 25 | 40 | 25 |
| 土壤热阻系数（℃•m/W） |  | — | 2.0 | — | 2.0 |

表11.1-8 10kV电缆在不同环境温度时的载流量校正系数

| 缆芯最高工作温度（℃ | 环境温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气中 |  |  |  | 土壤中 |  |  |  |
|  | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 60 | 1.22 | 1.11 | 1.0 | 0.86 | 1.07 | 1.0 | 0.93 | 0.85 |
| 65 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.89 | 1.06 | 1.0 | 0.94 | 0.87 |
| 70 | 1.15 | 1.08 | 1.0 | 0.91 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 |
| 80 | 1.11 | 1.06 | 1.0 | 0.93 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.90 |
| 90 | 1.09 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 |

表11.1-9不同土壤热阻系数时10kV电缆载流量的校正系数

| 土壤热阻系数（℃•m/W） | 分类特征（土壤特性和雨量） | 校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 土壤很潮湿，经常下雨。如湿度大于9％的沙土；湿度大于10％的沙—泥土等 | 1.05 |
| 1.2 | 土壤潮湿，规律性下雨。如湿度大于7％但小于9％的沙土；湿度为12％～14％的沙—泥土等 | 1.0 |
| 1.5 | 土壤较干燥，雨量不大。如湿度为8％～12％的沙—泥土等 | 0.93 |
| 2.0 | 土壤干燥，少雨。如湿度大于4％但小于7％的沙土；湿度为4％～8％的沙—泥土等 | 0.87 |
| 3.0 | 多石地层，非常干燥。如湿度小于4％的沙土等 | 0.75 |

## 11.2电缆附件选择

（1）电缆附件的绝缘屏蔽层或金属护套之间的额定工频电压（U0）、任何两相线之间的额定工频电压（U）、任何两相线之间的运行最高电压（Um），以及每一导体与绝缘屏蔽层或金属护套之间的基准绝缘水平（BIL），应满足表11.2-1要求。

表11.2-1电缆绝缘水平表

| 系统中性点 | 非有效接地 | 有效接地 |
| --- | --- | --- |
|  | 10kV |  |
| U0／U（kV） | 8.7/10 | 6/10 |
| Um（kV） | 11.5 | 11.5 |
| BIL（kV） | 95 | 75 |
| 外护套冲击耐压（kV） | 20 | 20 |

（2）电缆终端的选择

本工程新建10kV电缆终端头采用预制整体冷缩式终端头，型号为3×400mm2型。如下表：

| 类型 | 安装环境 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV电缆终端 | 户外 | 3×400mm2，冷缩 | 4 |
| 10kV电缆终端 | 户内 | 3×400mm2，冷缩 | 2 |

## 11.3电缆土建部分

### 11.3.1荷载选定

本次设计按以下荷载考虑：

（1）一般地面活动荷载、堆积荷载取4.0～10kN/m2。

（2）电缆排管结构件处于道路人行道等小型车通行区域时，考虑35kN为标准轴载进行结构设计，处于城市车行道时，考虑100kN 为标准轴载进行结构设计，电缆管道处于公路时，采用双轮组2×140kN为标准轴载进行结构设计。

（3）一般地面活荷载和车辆荷载不考虑同时作用，按地震烈度七度设防，在计算地震作用时，应计算结构等效重力荷载产生的水平地震作用和动土压力作用。

### 11.3.2地质条件

表11.3-1 地质条件表

| 项目 | 条件值 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值（kPa） | 100 |
| 地下水位距地面（mm） | ≥500 |
| 土的重度（kN/m3） | 18 |
| 土的内摩擦角 | 30° |
| 土的黏聚力（kPa） | 40 |

土质边坡的坡率允许值应根据经验，按工程类比的原则并结合已有稳定边坡的坡率值分析确定。当无经验且土质均匀良好、地下水位低、无不良地质现象和地质环境条件简单时，可按表11.3-2确定。

表11.3-2 土质边坡坡率允许值

| 土体类别 |  | 状态 | 坡率允许值(高宽比) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡高小于5m | 坡高5～10m |
| 碎石土 | 密实 中密 稍密 | 1：0.35～1:0.50 1：0.50～1:0.75 1：0.75～1:1.00 | 1：0.50～1:0.75 1：0.75～1:1.00 1：1.00～1:1.25 |
| 黏性土 | 坚硬 硬塑 | 1：0.75～1:1.00 1：1.00～1:1.25 | 1：1.00～1:1.25 1：1.25～1:1.50 |

注 1. 标准碎石土的填充物坚硬或硬塑状态的黏性土。 2. 对于沙土或填充物为沙土的碎石土，其边坡坡率允许值应按自然休止角确定。

## 11.4电缆防火

一般情况下宜选用阻燃电缆，站室电缆沟槽（夹层）、竖井、隧道、管沟等非直埋敷设的电缆，应选用阻燃电缆。

电缆通道的防火设计

（1）电缆总体布置的规定。 敷设于电缆支架上的电力电缆，在敷设时应逐根固定在电缆支架上，所有电缆走向按出线仓位顺序排列，电缆相互之间应保持一定间距，不得重叠，尽可能少交叉。 敷设于电缆支架上的通讯线缆，宜放入耐火电缆槽盒并固定。

（2）防火封堵。为了有效防止电缆因短路或外界火源造成电缆引燃或沿电缆延燃，应对电缆及其构筑物采取防火封堵分隔措施。防火墙两侧电缆涂刷防火涂料各1m。 电缆穿越楼板、墙壁或盘柜孔洞以及管道两端时，应用防火堵料封堵。防火封堵材料应密实无气孔，封堵材料厚度不应小于l00mm。

（3）电缆接头的表面阻燃处理。电缆接头应采用防火涂料进行表面阻燃处理，即在接头及其两侧2～3m和相邻电缆上绕包阻燃带或涂刷防火涂料，涂料总厚度应为0.9～1.0mm。

## 11.5标志

电缆路径沿途应设置统一的警示带、标识牌、标识桩、标识贴等电力标志。

11.5.1警示带

主要用于直埋、排管、电缆沟和隧道敷设电缆的覆土层中。应在外力破坏高风险区域电缆通道宽度范围内两侧设置，如宽度大于2m应增加警示带数量。警示带颜色宜为黄底红字，并需留有服务电话，样式如下：

11.5.2标识牌

在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方的电缆上应装设标识牌。电缆沟、隧道内电缆本体上，应每间隔50m加挂电缆标识牌。电缆排管进出井口处，加挂电缆标识牌。标识牌的字迹应清晰不易脱落，规格应统一，材质应能防腐，挂装应牢固。并联使用的电缆应有顺序号。 标识牌规格宜为80mm×150mm，白底黑字，在其长边两端打孔。采用塑料扎带、捆绳等非导磁金属材料牢固固定。

电缆终端头标识牌在电杆下线时应绑扎（粘贴）在电缆保护管顶端（电缆保护管宜高2.5米），箱体内电缆终端标识牌绑扎在电缆终端头处。电缆中间接头标识牌置于电缆中间接头两侧1.5米处。电缆终端头和电缆中间接头标识牌样式一样，如下：

11.5.3标识桩、标识贴

（1）标识桩一般为普通钢筋混泥土预制构件，面喷涂料, 颜色宜为黄底红字。敷设路径起、终点及转弯处，以及直线段每隔20m 应设置一处， 当电缆路径在绿化隔离带、灌木丛等位置时可延至每隔50m 设置一处。样式如下：

表11.5-1标识桩参数

|  | 参数（mm） |
| --- | --- |
| L1 | 80 |
| H1 | 150 |
| H2 | 250 |
| L | 100 |
| α | 45° |

直埋电缆在人行道、车行道等不能设置高出地面的标志时，可采用平面标识贴。电缆标识贴应牢靠固定于地面，宜选用树脂反光或不锈钢等耐磨损耐腐蚀的材料。树脂反光材料背面用网格地胶固定；不锈钢材料背面做好锚固件。

标识贴规格宜为120mm×80mm，形状、大小可根据地面状况适当调整；标识贴上应有电缆线路方向指示，电缆井周围1m范围内，各方向通道上均应设置标识贴，样式如下：

# 十二、其他注意事项

12.1应按照相关规范的施工工艺进行安装，工程完工后应符合相关运行规程中运行规定。

12.2本工程线路相序由施工队根据现有10kV线路网络实际情况进行核对，相序正确后才连接线路。

12.3当接地电阻值不能满足要求时；可采用水平接地和垂直接地相接合的方式，垂直打入接地体再水平敷设圆钢接地网；接地网采用Ф12圆钢，埋设深度不应小于0.6米。

12.4水泥杆坑开挖不应采用大面积爆破作业，以保证原有地基的稳定性。

12.5所有接地线，拉杆等入土部分，需进行“三布四油”防锈处理。

12.6应严格按照架空配电线路验收规范组织施工、验收。

12.7施工过程中，如发现设计图纸与现场实际情况不符或设计有误，应及时通知设计单位，以便及时更改设计。