2023-2026年度港桥园区“上大压小”热电联产项目

固定污染源排放烟气连续监测系统

日常外委维护技术规范书

2023年9月

目  录

一、 运营维护范围	1

二、 维护依据	1

三、 投标方服务承诺	2

四、 投标方资质和人员要求	2

五、 投标方维护人员岗位职责	3

六、 投标方材料储备、施工用机具配置	4

七、 投标方运行维护要求	4

八、 工作流程	8

九、 投标方管理制度	8

十、 投标方过程记录要求	9

十一、 投标方质量管理措施	9

十二、 考核条款	10

- 运营维护范围

港桥园区“上大压小”热电联产项目固定污染源排放烟气连续监测系统日常外委维护。包含：对气体流速、流量、压力、氧含量、含湿量、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氨逃逸等参数24H保证有24组测试数据，上传有效数据组≥24组。参与统计的有效数据不低于所捕获数据的90%且满足环保要求。

维护设备包含（详单见附件）：

- 余热锅炉烟囱排口废气在线监测设备一套（赛默飞，包含数采仪）；

- 脱硝在线监测设备一套（北京雪迪龙）；

- 启动锅炉烟囱在线监测设备一套（北京雪迪龙）；

- 视频监控一套（上传至环保网络）；

- 维护依据

- 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

- 《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）

- 参照《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）

- 参照《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）

- 参照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT16157-1996）

- 污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准（HJ212-2017）

- 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求（HJ 477－2009）

- 废气类仪器适用性检测合格名录

- 《HJ/T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》

- 《HJ/T 461-2009》环境信息网络管理维护规范

- 投标方服务承诺

- 按相关技术、规范要求负责设备稳定运行，确保数据真实、可靠，做好各种技术资料的整理和记录工作，保证仪器稳定运行及数据的可追溯性。

- 因环保监测仪表故障导致环保数据异常时，按规定报招标方相关部门，同时配合招标方向上级环保管理部门报告情况。

- 每天对自动监控设施数据传输情况进行查询，发现问题双方及时协调处理，无法协调处理的8小时之内到场处理。

- 每个季度协调有认证的检测单位到现场比对，并出具报告。

- 不发生异常及未遂；不发生一般及以上机械和设备损坏事故；不发生一般及以上生产人身伤亡事故；不发生一般及以上火灾事故。

- 参与设备技术监督与技术改造工作。

- 随时保持所负责维护设备的整洁与卫生,维护现场每个维护作业点做到“工完料净、场地清"，配合招标方做好运维管理工作。

- 制定并填写维护检修设备记录、设备在线校验记录，做到记录清楚完备。

- 每月向发包单位报告合同范围内的维保设备的运行情况。

- 对于环保数据比对、突发环保事件及环保监察单位的疑问，承包单位负责积极配合及沟通解释工作

- 未尽事宜由双方协商解决。

- 投标方资质和人员要求

- 维护人员

至少有3名持有《环境污染治理设施运营培训合格证》的维护人员，每7天至少1次现场维护。配置3名工作人员，其中管理人员1名，技术人员2名，均持有中国环境保护产业协会颁发的《环境污染治理设施运营培训合格证》。日常维护由固定人员处理，周末轮流值班，在线出现故障做到及时响应，8小时之内到现场处理。但因工作原因或特殊情况人员可能会有变动。

- 资质要求

- 承包单位必须在中华人民共和国注册并具有独立的企业法人资格,持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；承包单位须至少具有同类型3台及以上火力发电厂烟气监测设备维保业绩和经验，须提供2017年1月1日至今相关业绩证明（附合同复印件）；承包单位在专业技术、设备设施、人员组织和业绩经验等方面具有承担总承包项目的相应资格和能力，至少有三名维护人员持有有效期内的《环境污染治理设施运行人员技能培训证书》；承包单位未有国家、行业的不良记录。

- 投标方维护人员岗位职责

- 负责按照国家环保部、重庆市环保局的相关技术规范和招标方规定，实施在线监测仪器的日常运营维护、维修等工作；

- 负责完成公司及招标方安排的工作任务、做好每周工作小结；

- 按照公司规定将现场情况及时报告招标方和公司领导；

- 负责填写仪器运行维护、维修记录、校正记录、校验记录、更换记录，并整理归档；

- 负责站房和仪器的保洁工作。

- 投标方有责任对招标方企业的有关排污情况和其它技术情况进行保密。

- 投标方材料储备、施工用机具配置

| 名称 | 配置情况 | 质量保证 |
| --- | --- | --- |
| 便携式测量仪 | 可测量SO2、NOX、O2、温压流、湿度、粉尘（于公司保存） | 定期校准 |
| 消耗性材料 | 根据现场实际情况和数量配备，存于站房内 | 出厂标准 |
| 标准气体 | 保证在有效期到期1月前配备SO2/NO/NO2/02等新标气（高、中、低浓度） | 按照国家要求配置 |
| 电磁阀 | 根据现场实际情况和数量配备，存于运维人员车上 | 国标 |
| 气管连接头 | 根据现场实际情况和数量配备，存于运维人员车上 | 国标 |
| 固态继电器 | 根据现场实际情况和数量配备，存于运维人员车上 | 国标 |
| 气源连接管 | 根据现场实际情况和数量配备，存于运维人员车上 | 国标 |
| 施工机具 | 根据现场需要配置，针对该项目专用 | 根据情况配置 |
| 办公电脑 | 1 | 软件调试用 |

- 投标方运行维护要求

按照国家规范、标准和招标方定期工作标准开展维护工作。

- 定期维护：按照国家和行业规范以及招标方要求制定周、月、季、年巡回检查和试验、保养计划，定期完成废气在线分析仪表的维保工作，加强重大节、假日（五一、十一、春节假期）前的检查。

- 紧急维护：接到企业人员的通知后，双方远程沟通清楚情况，及时备齐物品，8小时内到现场维修处理。

- 基本要求保障

组建维护队伍，配置完善的施工和维修机具，投标方项目管理人员、站点负责人、技术服务人员及公司安全员。投标方保证所有管理人员和技术人员熟悉和掌握技术服务项目的内容、技术要求、质量要求，并有相关类似项目维护工作经验。

- 设备材料配置

项目开展中所需的电脑等办公用具和设备备件（特指单件价值低于2000元的部件）由投标方自备，工作开展过程中涉及需招标方提供的设备备件（单件价值大于2000元以上物资），备品物资的提报由投标方根据工作实际情况提报，由招标方审核并负责采购。

- 经常性检查项目

每天对自动监控平台进行查阅，远程查看CEMS在线监测运行情况，跟进在线设备运行情况。巡检时严格执行招标方有关安全规定，穿戴劳保防护用品，随时警惕可能出现的有毒有害气体的伤害，检查高空设备及仪表必须系好安全带，严禁麻痹、松懈。巡检必须携带工具包、抹布、随时处理发现的问题，尽量将故障解决在萌芽状态，保持CEMS现场清洁、整齐。项目管理人员应加强对巡检工作的指导，定期检查值班员工的巡检记录，并对发现设备的问题拿出明确处理意见。

### 6.定期检查项目（包括但不限于以下）

- 每7日至少进行一次系统检查，包括检查外接设备（气体过滤器、电子制冷器、气路转换器等）、气路、温湿度、数据存储/控制系统工作状态等，定期检查、定期更换系统所必需的易损设备，对压缩空气气源处理器内部积水和油污进行手动排放，保证系统正常运行；

- 每月对整个系统（包括采样系统、分析 仪器系统、数据存储/控制系统）进行一次全面清扫维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查。检查每月监控仪器接地情况，检查自动监控用房防雷措施；

- 每天检查数据情况，查看报表，对照历史数据，检查分析仪的工作稳定性；

- 根据设备情况，每7天对分析仪器的零点和满点（量程）进行人工校准。

- 定期检查标准气体使用情况，及时更换。

- 流速测量系统每15天维护一次。

- 压力测量系统每15天进行一次系统检查。

- 温度测量系统每15天进行一次系统检查。

- 湿度测量系统每15天进行一次系统检查。

- 每季度进行一次在线监测设备比对。完成每季度一次的校验工作。

- 每季度进行一次全流路示值误差测试，并完善相应的记录。

- 针对故障情况及时发现及时协调处理，处理完成后如实记录故障情况，更换物品情况等，并书面报告企业。

- 每季度对数据进行备份并存档。

### 7.维护保养

- 每日早上9：00，下午17:00（包含节假日）分两次查阅远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，立即在现场进行检查处理。

- 对设备进行维护后，使用和运行前按国家有关技术规定进行校准检查，保证备有足够的备品备件，以便及时维修。

- 建立污染源自动监控设施运营管理档案，建立设备维护、维修记录等技术资料，确保资料内容清晰明确、随时可查。

- 负责建立设备运营管理制度，建立完善的岗位职责、设备定期维护维修台账、规程等，制定操作及维修规程和日常保养制度，相关制度制作标志牌并上墙悬挂，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受招标方的检查。

- 随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场每个维护作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

### 8.视频监控设备运维：

（1）每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

（2）根据监控系统各部份设备的使用说明，季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

（3）对容易老化的监控设备部件不定期进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

（4）对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

（5） 对长时间工作的监控设备不定期维护，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（6） 对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。

- 工作流程

- 投标方管理制度

### 1.责任落实

1.1技术人员对维护站点在线监测设备运行情况负责；

1.2管理人员对项目负管理责任，全面负责运维工作和运维人员管理；

1.3技术人员应熟悉相关规范和使用说明书要求，进行运维工作。仪器故障按要求及时排除，并按要求和流程如实报告。设备故障期间，投标方及时上报手工监测数据。

### 2.在运维工作中实行内部督查检查

2.1配置督查组检查人员

2.2现场督察工作每年不少于一次，由督查小组对现场运维情况进行考评，实施内部奖惩。

2.3随时抽查、考勤，保障技术人员按照招标方要求认真负责做好运维工作。

2.4对于发现维护不到位的地方及时提出整改意见，多次督察不合格的将调离该项目。

- 投标方过程记录要求

1.现场台账包括：日常巡检记录、维修记录、校正记录、校验记录、配件更换记录等。

2.所有维护台账记录原则上需双方签字，若不能及时签字的，需在记录单注明原因。

3.设备故障或数据漂移，应如实记录并留影像资料，以备查验。

4.所有记录需上传至APP软件，以便随时查看是否按时到场巡检和应急维修。

- 投标方质量管理措施

- 操作人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。

- 具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24小时至少自动校准一次仪器零点和量程。

- 无自动校准功能的颗粒物CEMS每15天至少校准一次仪器的零点和量程。

- 无自动校准功能的直接测量法气态污染物CEMS每15天至少校准一次仪器的零点和量程。

- 无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS每7天至少校准一次仪器零点和量程。

- 抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体从站房出发，经采样探头末端与样品气体通过的路径（如采样探头、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表等）一致，进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测。

- 具有自动校准功能的流速CMS每24小时至少进行一次零点校准；无自动校准功能的流速CMS每30天至少进行一次零点校准。

- 有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验；校验用参比方法和CEMS同时段数据进行比对。

- 校验结果应符合CEMS校准校验技术指标要求，不符合时，则应扩展为对颗粒物CEMS 的相关系数的校正或/和评估气态污染物CEMS 的相对准确度或/和流速CMS 的速度场系数（或相关性）的校正，直到烟气CEMS 达到标准要求。

- 不应采用与烟气CEMS 测试原理相同的参比方法校验烟气CEMS；

- 当CEMS不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施，并应缩短下一次校准、维护和校验的间隔时间。

- 负责数采仪数据定期备份及对数采仪进行定期检查、维护。

- 当固定污染源烟气排放连续监测系统相关法律、法规、规范、指导文件等变更时及时调整以适应最新要求。

- 考核条款

- 设备日常保养、清洁、消缺、巡视检查、资料报表提交等未按要求定期开展或开展不到位，视情况考核承包单位200-1000元/次。

- 维护期间设备均能够一次启动成功且正常运行，如发生设备不能一次启动成功的情况，考核承包单位200-500元/次。

- 在维护合同期内，承包单位对设备故障无法处理的，技术力量欠缺的，发包单位可另行组织人员对设备进行检修维护，产生的费用由承包单位承担。

- 因承包单位维护不当致使设备故障，由承包单位负责免费返修，造成设备损坏严重不能修复的的按发包单位100%购买价进行赔偿。

- 如因承包单位维护质量问题或因承包单位责任所提供的备件质量问题，造成发包单位一般经济损失的，考核承包单位200-1000元/次；造成发包单位重大经济损失的，考核承包单位1000-10000元/次。

- 按不同设备缺陷级别，接到发包单位消缺通知后，承包未按时到厂处理缺陷的，每次考核200-500元/次；同一设备、同一位置发生缺陷消除后三个月内无重复缺陷发生，不符合要求的，每条缺陷考核承包单位200元；发生因备件不足导致缺陷需延期处理的，承包单位如未及时向发包单位提交详细、准确的物资需求计划的，每条缺陷考核承包单位200-500元。

- 违反发包单位“两票三制”、《安规》、《文明生产管理规范》等生产制度要求的，每发生一起考核承包单位200-500元。

- 日常定期维护保养备件计划承包单位未按规定提交的，考核承包单位300元/次。

- 设备检修、维护、物资需求年度工作计划未按时提交的，考核承包单位5000元。

- 发包单位有权单方面解除合同无需承担任何补偿或赔偿责任情形：

10.1 承包单位擅自将本合同的项目转让或转包给其他单位承包。

10.2 承包单位接到发包单位缺陷通知后48小时内无响应，且发包单位三次正式书面消缺通知后缺陷仍未解决。

10.3 维保年度内设备全面检查及维护保养工作一次未开展。

附件一：

| 名称 | 品牌 | 所含测点设备 |  |  |  |  |  |  |  | 附属设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余热锅炉出口废气监测设备 | 赛默飞 | NO分析仪 | NO2分析仪 | O2分析仪 | 颗粒物取样分析仪 | 烟气流量 | 烟气温度 | 烟气湿度 | SO2分析仪 | 就地取样装置、测量仪表、预处理装置、通讯电缆及其他配套附属设施 | 1套 |
| 脱硝废气监测设备 | 北京雪迪龙 | NO、O2分析仪 | 氨逃逸测量仪表（LDS6） | 烟气预处理单元 | 就地取样装置、及测点 |  |  |  | NOX转换器（U23） | 就地取样装置、测量仪表、通讯电缆及其他配套附属设施 | 1套 |
| 启动锅炉废气监测设备 | 北京雪迪龙 | NO、O2分析仪 |  | 烟气预处理单元 | 就地取样装置、及测点 | 烟气流量 | 烟气温度 | 烟气湿度 | NOX转换器(U23) | 就地取样装置、测量仪表、通讯电缆及其他配套附属设施 | 1套 |
| 外传环保工业电视视频设备 | 海康威视 | 烟囱排放口监控设备 | 就地平台采样口监控设备 | 治理设施监视设备 | 烟囱排放口设备小屋工业电视 | 硬盘录像机 |  |  |  | 通讯电缆及其他配套设施 | 1套 |
| 废气监测数据上传装置 | 博控 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通讯电缆及其他配套设施 | 共3套（一套上传环保） |

备注：未列之处包含不限于此。